开封市生态环境局市控县界水质自动监测站建设、运维项目（二期）项目B包

招标文件

项目编号：汴财招标采购-2025-15

采购（招标）人：开封市生态环境局

采购（招标）代理机构：河南正驰工程管理有限公司

二〇二五年三月

目 录

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	6

第三章评标办法	17

评标办法前附表	22

第四章 政府采购合同(样本)	30

第五章 项目服务内容及要求	34

第六章投标文件格式	34

目 录	68

一、投标函及开标一览表	69

二、法定代表人身份证明	72

三、法人授权委托书	73

四、技术部分	73

五、商务部分	75

六、资格审查资料	76

七、反商业贿赂承诺书	77

八、其他材料	78

# 第一章招标公告

项目概况 开封市生态环境局市控县界水质自动监测站建设、运维项目（二期）项目 招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网 获取招标文件，并于2025年 04 月 17 日 09 时 20 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：汴财招标采购-2025-15

2、项目名称：开封市生态环境局市控县界水质自动监测站建设、运维项目（二期）项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：4843400.00元

最高限价：4843400.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴财招标采购-2025-15-2 | 开封市生态环境局市控县界水质自动监测站建设、运维项目（二期）项目B包 | 2435000.00 | 2435000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、资金来源：财政资金

5.2、服务内容：

B包：对开封市相关市控县界水质自动站进行建设及运营维护（具体内容详见文件）

5.3、服务地点：采购（招标）人指定地点

5.4、服务期限：自合同签订之日起1年

5.5、质量要求：符合国家现行相关法律、规范、标准等规定

5.6、质保期：自验收合格之日起1年

6、合同履行期限：同服务期限

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：详见招标文件

3、本项目的特定资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供具有有效加载统一社会信用代码的营业执照副本或其他相关证明材料）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计的财务报告，新成立的公司时间不足一年的提供基本户银行出具的有效期内资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年6月以来任意3个月的依法缴纳税收的证明（缴费凭证）和依法缴纳社会保障资金的证明（缴费凭证），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”、中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询合格的截图，若查询有失信等负面信息的潜在投标人，将拒绝其报名参加本项目；开标时网页截图附在投标文件中。

3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、直接管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。

3.4、投标人可参与多个包段的投标活动，但只能中一个包段；若一家投标人同时中标2个包段，则按包段先后顺序取靠前为准。投标人对同一项目2个包段进行投标的，电子投标文件应按包段分别提交。

3.5、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：2025年 03 月 28  日至2025年 04 月 16 日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：开封市公共资源交易信息网

3、方式：通过电子交易系统下载。投标单位须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn首页办事指南-操作规程）。

潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025年 04  月 17 日 09 时 20 分（北京时间）

2、地点：开封市公共资源交易信息网   电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站 （http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1、时间：2025年 04  月 17 日 09 时 20 分（北京时间）

2、地点：开封市公共资源交易信息网    本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等；（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

监督部门：开封市财政局政府采购管理办公室

联系方式：0371-23876034

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：开封市生态环境局

地址：河南省开封市龙亭区八大街与安康路交叉口向北150米路东市直机关综合办公楼

联系人：田老师

联系方式：0371-23150988

2、采购（招标）代理机构信息（如有）

名称：河南正驰工程管理有限公司

地址：开封市第四大街郑开印象城

联系人：李老师

联系方式：0371-22671688

3、项目联系方式

联系人：李老师

联系方式：0371-22671688

# 第二章投标人须知

前附表

注：本投标人须知前附表内容与投标人须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购（招标）人 | 名称：开封市生态环境局 地址：河南省开封市龙亭区八大街与安康路交叉口向北150米路东市直机关综合办公楼 联系人：田老师 联系方式：0371-23150988 |
| 1.1.3 | 采购（招标）代理机构 | 名称：河南正驰工程管理有限公司 地址：开封市第四大街郑开印象城 联系人：李老师 联系方式：0371-22671688 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开封市生态环境局市控县界水质自动监测站建设、运维项目（二期）项目 |
| 1.1.5 | 服务地点 | 采购（招标）人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 服务内容 | B包：对开封市相关市控县界水质自动站进行建设及运营维护（具体内容详见文件） |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自合同签订之日起1年 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家现行相关法律、规范、标准等规定 |
| 1.3.4 | 质保期 | 自验收合格之日起1年 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告中二、申请人资格要求 注：投标人需对其提供的相关证件的真实性负责，提供虚假资料谋取中标的，一经核实，取消中标候选人资格，依据有关法律法规予以追究并处罚。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，各投标人自行踏勘 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包、转包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 经专家审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标： 1、无企业电子签章并无法定代表人个人电子签章的； 2、未按招标文件要求和“投标文件格式”的要求制作编制的；内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 3、供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效； 4、不按评标专家要求澄清、说明或补正的； 5、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 6、明显不符合技术规格、技术标准的要求； 7、投标文件附加有采购人不能接受的条件的； 8、供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的； 9、总报价超出投标最高限价或招标控制价的； 10、不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； 11、投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的； 12、未成功办理网上投标相关事宜供应商的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件补充文件、澄清、修改、答疑，在《开封市公共资源交易信息网》等网上发布。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发布为准。 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出异议的时间 | 收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清和修改的时间 | 收到当日 |
| 3.2.1 | 报价范围 | 投标人应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本服务内容、各项税费、保险费、车旅费等全部费用。 |
| 3.2.3 | 项目预算金额 （招标控制价） | 招标控制价:B包：2435000.00元 投标总报价不得超出招标控制价，否则按无效标处理。 |
| 3.2.4 | 报价币种 | 全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 60日历天（投标人承诺的投标有效期不得少于该时间要求）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 3.5.1 | 近年财务状况表 | 提供2023年度经审计的财务报告，新成立的公司时间不足一年的提供基本户银行出具的有效期内资信证明 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字、盖章要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书；按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易信息网会员系统指定位置上传）； |
| 4.2 | 递交投标文件地点 | （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心交易平台运维电话联系，联系电话：0371-23859291 （2）投标人应在规定的时间（自系统发起40分钟）内完成解密 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 |
| 5.1 | 投标截止及开标时间、地点 | 投标截止及开标时间：2025年 04 月 17 日 09 时 20 分（北京时间） 开标地点：本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、投标人应在规定的时间（自系统发起40分钟）内完成解密。 2、本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 操作流程按开封市公共资源交易平台不见面开评系统操作手册 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分投标人的投标文件未解密的，其他投标人的投标文件的开标会议可以继续进行。一个包段解密的投标文件不足三家时该包段不再继续进行。 3、开标会议结束，各投标人可在开标会议过程中至开标会议结束后5分钟之内对开标会议开标过程涉及内容提出质疑，否则视为对开标过程涉及内容会议无异议。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购（招标）人代表1人和评审专家4人组成评标专家确定方式：从省级相关专家库中抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √否，推荐的中标候选人数： 3名 |
| 7.2 | 中标人公布媒介 | 《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》 |
| 7.3 | 中标通知书 | 中标人确定后，采购代理机构协同采购（招标）人和开封市公共资源交易中心向中标人发出《中标通知书》。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 不收取 |
| 7.5.1 | 签订合同 | 按《中标通知书》约定时间（无约定时，应在中标通知书发出时间30日内），根据招标文件和中标人的投标文件与采购（招标）人签订合同。 |
| 9.5 | 质疑、投诉 | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定： 投标人(供应商)向招标人、招标代理机构提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 监督单位：开封市财政局政府采购管理办公室 |  |
| 11.2 | 付款方式：以采购（招标）人与中标人签定合同为准 |  |
| 11.3 | 支付标准：以采购（招标）人与中标人签定合同规定为准 |  |
| 11.4 | 招标代理服务费：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（服务费以项目预算金额为基数，100万以下部分*1.7%，100万-500万部分*1.2%计取，即：34220 元。 |  |
| 11.5 | 解释权:构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、项目服务内容及要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购（招标）人或采购代理机构负责解释。 |  |
| 11.6 | 投标人承诺公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果，如造成不良后果投标人需自行承担。 |  |
| 11.7 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业 。具体划分标准详见“工信部联企业[2011]300号” |  |
| 11.8 | 同义词语：投标文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同； “投标人”与“供应商”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同；“中标人”与“成交人”含意相同。 |  |
| 注：各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目的采购（招标）人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目的采购（招标）代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目的项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目的服务地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源及比例和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 服务内容、服务期限、质量要求、质保期

1.3.1 本招标项目的服务内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（所有证件以投标文件中原件扫描件为准）

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件详见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购（招标）人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不组织）

1.10 投标预备会（不召开）

1.11分包、转包（不允许）

1.12偏离

不允许，详见供应商须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）政府采购合同（样本）；

（5）项目服务内容及要求；

（6）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购（招标）人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以数据电文形式通过电子交易平台提出疑问，要求采购（招标）人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将以公告形式发出不再以书面形式单独发给所有已获取招标文件的供应商。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应及时关注相关媒体，查看澄清和修改。查阅公告后无需以书面形式回复通知采购（招标）人。

2.2.4 除非采购（招标）人认为确有必要答复，否则，采购（招标）人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括的内容：见第六章投标文件格式

3.2 投标总报价

3.2.1 报价范围：见投标人须知前附表。

3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（招标文件另有要求的除外），本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购（招标）人设有项目预算金额（招标控制价）的，项目预算金额（招标控制价）在投标人须知前附表中载明。

3.2.4报价币种：见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，自投标截止之日起 60日历天（投标人承诺的投标有效期不得少于该时间要求）。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购（招标）人以数据电文形式通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。

3.4 投标保证金（不收取）

3.5 资格审查资料（所有证件以电子投标文件中原件扫描件为准）

按投标人须知前附表中要求的投标人资格审查材料应将原件扫描件附到投标文件中。

注：本项目为资格后审，由采购（招标）人代表或代理机构人员进行资格性审查。

3.6 备选投标方案

按投标人须知前附规定不允许投标人递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购（招标）人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件服务期限、投标有效期、质量要求、项目服务内容及要求、服务内容等实质性内容作出响应。

3.7.3实行电子招标投标时，投标文件全部采用电子文档，除投标人（供应商）须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用CA密钥，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（不再提供纸质投标文件，需在规定时间内加密上传电子投标文件）

4.2 投标文件的递交

4.2.1供应商应在规定的投标截止时间前，通过下载招标文件的电子招标投标交易平台上传提交电子投标文件。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购（招标）人在投标人须知前附表规定的投标截止及开标时间和地点进行, 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

5.2 开标程序

详见投标人须知前附表

5.3 开标异议

投标人在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购（招标）人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购（招标）人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购（招标）人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购（招标）人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购（招标）人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表

6.4评审程序

分初步评审、详细评审和推荐中标候选人三个阶段详见第三章评标办法

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购（招标）人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标人公布

采购（招标）人在投标人须知前附表规定的媒介公布中标人。

7.3 中标通知

在投标有效期内，采购（招标）人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。详见投标人须知前附表。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，采购（招标）人与中标人协商拟定。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购（招标）人造成的损失的，中标人还应予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购（招标）人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购（招标）人取消其中标资格，给采购（招标）人造成的损失的，中标人还应予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购（招标）人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和改变采购方式

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标小组评审后否决所有投标的。

8.2改变采购方式

重新招标后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

9. 纪律和监督

9.1 对采购（招标）人的纪律要求

采购（招标）人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购（招标）人串通投标，不得向采购（招标）人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

9.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

9.5 质疑、投诉

9.5.1投标人招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对招标、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提出

9.5.2质疑投标人对采购（招标）人、采购代理机构的答复不满意或者采购（招标）人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.5.3根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：

投标人(供应商)向招标人、招标代理机构提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

9.5.4投标人(供应商)提出投诉的，应当先向采购（招标）人、采购代理机构提出质疑。质疑投标人(供应商)对采购（招标）人、采购代理机构的答复不满意或者采购（招标）人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

10. 关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的说明

10.1 含义

10.1.1中小企业。符合国务院有关部门制定的中小企业划型标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

10.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。
　　在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.3残疾人福利性单位。

10.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和招标文件规定追究法律责任。

10.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.4 中标、成交结果公告同时公告其小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料及相关资料，接受社会监督。

10.2价格扣除

10.2.1供应商属于中小微企业，提供本企业的货物、工程或者服务，按要求出具《中小企业声明函》(如果提供其他中小企业制造的货物，则提供该制造企业出具的《中小企业声明函》)，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

10.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

10.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。

10.3部分中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）

10.3.1工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

10.3.2信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
	10.3.3软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

10.3.4其他专业详见：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）

- 11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

12.电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1初步评审 | 2.1.1 | 资格评审标准 | 独立承担民事责任的能力 | 提供具有有效加载统一社会信用代码的营业执照副本或其他相关证明材料 |
|  |  |  | 财务状况 | 提供2023年度经审计的财务报告，新成立的公司时间不足一年的提供基本户银行出具的有效期内资信证明 |
|  |  |  | 设备和专业技术能力 | 提供书面声明 |
|  |  |  | 缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2024年6月以来任意3个月的依法缴纳税收的证明（缴费凭证）和依法缴纳社会保障资金的证明（缴费凭证），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件 |
|  |  |  | 近三年，无重大违法记录 | 提供书面声明 |
|  |  |  | 信用查询截图 | 符合投标人须知前附表1.4.1的规定 |
|  |  |  | 全国企业信用信息查询 | 符合投标人须知前附表1.4.1的规定 |
|  | 2.1.2 | 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等证明文件一致 |
|  |  |  | 签字盖章的要求 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 服务地点 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  |  | 投标总报价 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  |  | 服务内容 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  |  | 质保期 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  |  | 服务期限 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合投标人须知前附表的规定 |
| 注：①第一部分内容：包括资格评审、符合性评审及其他与初审有关的要求。 ②以上各项如有一项不合格按废标处理，不得进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |

本次招标采用综合评分法评标，评标因素和所占分值为：

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 分值组成 （总分100分） |  | 报价部分：10分 商务部分：25分 技术部分：65分 |
| 报价部分（10分） | 投标报价 (10分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，评标价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/评标价）×10分 价格扣除：符合“第二章投标人须知”10项中的小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，具备以下条件且提供相关资料。在评审时给予20%价格扣除，需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》。 同一投标人，小微企业产品和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 注：专家组认为投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，专家组应当将其作为无效竞标处理。各投标人的总报价均不得超出招标控制价。 |
| 商务部分 （25分) | 企业业绩 （5分） | 1、自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人每提供1个水质自动站运维合同（每份合同不低于5个水质在线自动站）得1分；每再增加1个运维合同的，加1分，本项最多得3分。 2、自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人需提供1个新建简易水站（包含站房）或标准水站合同业绩得1分，每再增加1个建设合同的，加1分，本项最多得2分。 注：投标文件中应提供合同扫描件；建设内容包含：五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数等因子。 |
|  | 运维服务及项目团队实力 (12分) | 1、配备2辆及以上专用车辆，得2分，否则不得分。 注：投标文件中须提供车辆配备方案：包括具体站点配备情况、车辆来源（自有、租赁）相关证明材料（车辆行驶证或租赁合同原件扫描件），不满足不得分。 |
|  |  | 2、投标人拟派项目负责人具有本科以上学历、环境相关专业，满足得2分，否则不得分。 3、投标人拟派专职技术人员，应配备3人得3分，每多1人得1分，最多得5分。 4、投标人人员具有国家地表水环境质量自动监测技术与运维培训合格证书，每提供一个得0.5分，本项最多得3分。 （注：投标文件中需提供证书原件扫描件和本单位为其缴纳的社保证明，不提供不得分） |
|  | 运维办事处建设及配置 （2分） | 根据投标人运维办事处配备情况，包括办事处建设、环境条件和设备等。 （1）投标人在项目地已建成运维办事处的，得2分； （2）投标人在项目地未建成运维办事处的，承诺中标后15个工作日建设完成的，得1分； （3）未建设完成且未承诺中标后15个工作日建设完成的，得0分。 |
|  | 仪器设备品牌的统一性 （3分） | 投标人提供的主要设备（水质常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮自动分析仪和水质自动采样器）为同一个品牌的，得3分；其他不得分。 |
|  | 企业证书 （3分） | 提供有效期内的 ISO 9001 质量管理体系认证证书、ISO 14001 环境管理体系认证证书、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得3分，没有不得分。 注：投标文件中需提供证书原件扫描件 |
| 技术部分 （65分） | 仪器技术要求符合性 （10分） | 1、投标主要产品的规格、型号产地及性能叙述清楚、详尽，且满足《招标文件》要求的得8分。仪器指标低于招标需求（负偏离）的不得分。 2、投标产品优于《招标文件》要求的，每优于一项指标加0.5分，最多得2分；投标人在投标文件中提供包含但不限于：第三方机构出具的检测报告等证明材料证明其所投产品能优于采购要求，不提供证明材料的不得分。 |
|  | 水站数智化升级方案 （15分） | 投标人须针对所投包段编制水站数智化升级方案，评委对方案的可行性、经济性、便捷性等方面进行评分。 （1）升级方案包含的内容齐全且结合本项目可行性、可实施性强的，得15分； （2）升级方案包含的内容齐全且结合本项目可行性、可实施性较强的，得12分； （3）升级方案包含的内容齐全且结合本项目可行性、可实施性一般的，得8分； （4）升级方案包含的内容笼统、可实施性可行性较差的，得4分； （5）无此项内容的，得0分。 |
|  | 项目实施方案 (10分) | 投标人需根据文件确定的新建站点，按照站点现状提供站房新建、供货、安装、调试、验收等实施内容，评委对各投标人的方案整体评价，综合比较评分。 (1)针对本项目制定了详细且严谨的实施方案可行性强，安装方案较合理，安装调试检测设备较齐全，验收方案及验收程序较合理规范得10分； (2)针对本项目制定了详细且严谨的实施方案可行性较强，安装方案合理，安装调试检测设备齐全，验收方案及验收程序合理规范得8分； (3)针对本项目制定了详细且严谨的实施方案可行性一般，安装方案基本合理，安装调试检测设备基本齐全，验收方案及验收程序基本合理规范得6分； (4)针对本项目制定了详细且严谨的实施方案可行性较差，安装方案不够合理，安装调试检测设备不齐全，流程不够合理，验收方案及验收程序不够合理规范或缺项得4分； （5）不提供不得分。 |
|  | 水质自动监测站运行维护方案 （10分） | 投标人针对技术要求并结合地域、人员、仪器设备和水质等情况提供水质自动监测站运行维护方案，至少包括以下要素：运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、质量控制要求、记录表格的填写等。 (1)针对本项目提供了具体的维护方案内容，方案清晰有条理，切合实际，可操性强，完全满足采购需求，得10分； (2)针对本项目提供了具体的维护方案内容，内容针对性较好，能够满足采购需求，得8分； (3)针对本项目提供了具体的维护方案内容，具有一定的可操作性，内容有一定针对性，基本满足采购需求，得6分； （4）针对本项目提供了具体的维护方案内容，总体架构完整，但方案不具体，内容通用化，严谨性不高，可操作性不强，得4分； （5）未提供明确的日常管理维护方案，得0分。 |
|  | 水质自动监测系统运维应急预案 （6分） | 投标人针对技术要求提供水质自动监测站运维应急预案。运维应急预案内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期、冰封期等 ）、自然灾害、水电检修、临时停电或被偷盗破坏等情况，是否具备有效的预防和应急措施。根据投标人提供的应急预案的合理性和可操作性进行综合评审。 （1）应急预案考虑周全、可操作性强得6分； （2）应急预案考虑比较周全、可操作性一般得4分； （3）应急预案考虑不够周全、可操作性较差得2分； （4）不提供不得分。 |
|  | 安全管理措施（4分） | 根据投标人提供的建设、运维安全管理措施及信息安全管理措施进行评审。 1、深入理解本项目，根据招标文件技术要求，考虑到项目建设、运维过程中遇到的安全管理问题及信息安全问题，并针对本项目制定了具体的运维服务安全管理制定和信息安全管理制度，措施可行性高，完全满足采购需求，得4分； 2、根据招标文件技术要求，提供了安全管理措施，但管理措施没有完全针对本项目，建设、运维安全管理措施及信息安全管理措施略有缺陷，基本满足采购需求的，得3分； 3、提供了安全管理措施，但建设、运维安全管理制度及信息安全管理措施不详细或可操作性较低，措施针对性较差、方案粗略，得2分； 4、仅列出通用的安全管理措施，与本项目偏差较大，无法满足运维要求的或未提供安全管理措施的，得1分；没有不得分。 |
|  | 备件耗材 （5分） | 投标人需提供运维设备的备件、耗材配置情况。 1、配置种类齐全合理，耗材使用方案切合实际，留有安全余量，完全能满足对应站点运维需要，得5分； 2、配置种类和耗材使用方案基本满足运维需求，得4分； 3、配置种类或耗材使用方案有明显欠缺，可能影响运维效果，得3分； 4、缺乏关键的运维设备的备件、耗材，与运维需求存在较大偏差，得2分； 5、未按要求提供配置清单，得0分。 注：须提供运维设备备件和耗材配置清单（包括但不限于配置的种类、数量、品牌、价格、来源等），否则不予认可。 |
|  | 服务承诺 （5分） | 1、根据投标人对协助做好水站资产保管等工作，做好日常24小时监控，填写监控记录等承诺，进行打分。（0-2分） （1）针对本项目制定了详细且严谨的服务承诺，承诺全面、可实施性强的，得2分； （2）针对本项目制定了详细且严谨的服务承诺，承诺较全面、可实施性一般的，得1分； （3）针对本项目制定了详细且严谨的服务承诺，承诺不全面、可实施性差的，得0分。 |
|  |  | 2、根据投标人对招标文件的整体理解程度以及对本项目的了解程度及投标人提供的质量保措施及售后服务措施对采购人物有所值的服务承诺，进行打分。（0-3分） （1）针对本项目的质量措施及售后服务措施对采购人物有所值的服务承诺整体理解全面、合理、承诺针对性强的得3分； （2）针对本项目的质量措施及售后服务措施对采购人物有所值的服务承诺整体理解较全面、承诺针对性一般的得2分； （3）针对本项目的质量措施及售后服务措施对采购人物有所值的服务承诺整体理解、承诺针对性较差的得1分； （4）不提供者不得分。 |
| 投标人综合得分=报价部分得分+商务部分得分＋技术部分得分 投标人的最终得分：在评标小组完成对报价部分、商务部分和技术部分的汇总后，评委打分的算术平均值，作为该投标人的最终得分。 |  |  |
| 注：投标人须提供承诺函，承诺函内容包括：投标人及法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）在环境监测服务活动中，无因监测数据弄虚作假而触犯刑法的情形。请投标人据实承诺，如未提供该项内容的“技术部分”得分为0分；如提供虚假承诺的，其投 标按无效处理。在合同存续期间，发生以上情况的，采购（招标）人有权终止合同。 |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。评标总得分相同的（保留至小数点后两位），按投标总报价由低到高顺序排列。评分总得分相同且投标总报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序确定中标候选人或者中标人。若三者均相同，则由评标委员会投票推荐。

2. 评审标准

2.1  初步评审标准

2.l.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

(1) 报价部分：见评标办法前附表；

(2) 商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2评分标准

(1) 报价部分：见评标办法前附表；

(2) 商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.l款规定的标准对投标人进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的．其投标作废标处理：

(1)不满足第二章“投标人须知”规定任何一种情形的；

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标总报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标总报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章规定的评审因素和分值对报价部分评分计算出得分A；

(2)按本章规定的评审因素和分值对商务部分评分计算出得分B；

(3)按本章规定的评审因素和分值对技术部分评分计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。每个投标人的最终得分为所有评委打分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分四舍五入取至小数点后二位。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以以数据电文形式通过电子交易平台通知投标人所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标侯选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购（招标）人提交书面评标报告。

# 第四章 政府采购合同(样本)

主要合同条款

甲方（采购（招标）人）：

乙方（中标人）：

根据甲方委托　　　　　　　　　（政府采购代理机构名称）实施的河南省政府采购               　　项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同.

- 购买服务的内容及期限

1、甲方以　　　　（政府采购方式）采购乙方提供的以下服务：          。内容包括：          。

2、本合同项目下的服务期限为：

自      年_  月   日至      年_  月   日止，共计          天。

3、服务地点：          。

第二条  合同金额

本合同服务费总金额为人民币（大写）：       元（￥      元）。

第三条  服务质量标准为：          。

第四条  验收方及验收标准为：          。

第五条  服务受益方评价标准及方法

第六条  双方权利和义务

1、甲方的权利和义务：          。

2、乙方的权利和义务：          。

第七条  付款方式

注：根据服务类型选择以下任一种付款方式

1、一次性付款：

乙方履约完毕经甲方验收合格后日内，一次性支付全部服务费。

2、分期支付：

- 按年/按季度/按月支付等额的服务费；

（2）合同签订后日内，甲方向乙方支付     元（或服务费总额的    %）；在交付服务成果后日内，支付服务费总额的     %。

（3）按进度支付服务费：

1)服务人员到达服务地并提交服务实施方案后       天内，甲方应将总服务费的   %付给乙方。

2)第二次付款为总服务费的     %，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件的要求并被甲方验收后付给乙方。

3)最后一次付款额应为总服务费的    %，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕日内付给乙方。

第八条  违约责任

1、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价    %的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价    %的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、未经甲方同意乙方不得私自将该服务转包第三方完成。如私自转包，则处本合同总价    %的违约金。

4、甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的_   _%的违约金。甲方逾期付款，则每日按逾期金额的__   %向乙方偿付违约金。

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第九条  知识产权归属

第十条  保密条款

1、乙方对甲方提供的资料负有保密义务，未经甲方同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

2、甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，甲方对工程咨询单位交付的成果文件、资料不得向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。

第十一条  争议的解决

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，由项目地人民法院处理。

第十二条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条  合同的终止

1、合同期满，双方未续签的；

2、乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的；

3、在履行合同过程中，发现乙方已不符合件规定的承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的。

第十四条  税费

此项目发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

第十五条  其它

1、本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

第十六条  补充条款

1、谅解与备忘条款：

2、双方不可撤销的责任与义务：

3、双方约定以下补充条款：

第十七条  合同生效

1、本合同订立时间：     年 　月　 日

2、本合同订立地点：。

3、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

4、本合同一式份，甲乙双方、代理机构及政府采购监督管理部门各执一份，具有同等法律效力。

第十八条  合同附件(签定具体合同时，若有附件应注明，并注明附件名称。)

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：             法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

地  址：                               地  址：

电  话：                               电  话：

开户名称：

开 户 行：

银行帐号：

日  期：    年 　月　 日              　日    期：    年   月   日

（仅供参考，以实际签订为准）

注： 合同签订双方可根据项目的具体要求进行适当修订。但是应当包括招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

# 第五章 项目服务内容及要求

- 项目概述

为使开封市市控地表水水质自动监测站的监测因子与国、省控水质自动站保持一致，质控设备均按照国、省控水站标准完成，同时，对我市地表水环境质量自动监测系统的水站中使用超过8年的氨氮、总磷、总氮、五参数等自动监测仪和采水系统等进行升级更新，对部分站房受损问题进行修复及不能满足现状站房新建；启动开封市市级地表水责任目标断面水质自动监测站升级改造工作，使其更好的为我省下一步地表水污染防治工作提供技术支撑，对提高人民群众的环保意识起到宣传作用。

通过水环境质量监测建设的功能完善，进一步加强水质污染、异常事故的预防和污染排放的监管能力，同时，可分析区域内水质动态趋势，有效加强区域管理，为污染动态研究、湖泊富营养化预测、水污染治理提供科学依据，为水环境管理与决策提供科学有效的技术支撑。

- 二、采购内容

对惠济河太平岗、惠济河李岗2个水质自动站系统要求按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915—2017）执行；建设内容包含：站房（惠济河太平岗和惠济河李岗新建）、采水系统、监测仪器及其附属设施、耗材等，监测项目至少覆盖常规9参数（水温、pH、电导率、浊度、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）。

包含（惠济河太平岗、惠济河李岗）2个水质自动监测站1年的运行维护服务。

- 2.1、建设清单

升级改造建设内容

| 序号 | 建设（采购）内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规五参数水质在线监测分析仪 | 2套 |  |
| 2 | 高锰酸盐指数水质在线监测分析仪 | 2套 | 含质控功能 |
| 3 | 氨氮水质在线监测分析仪 | 2套 | 含质控功能 |
| 4 | 总磷水质在线监测分析仪 | 2套 | 含质控功能 |
| 5 | 总氮水质在线监测分析仪 | 2套 | 含质控功能 |
| 6 | 自动留样器 | 2套 |  |
| 7 | 采水系统 | 2套 |  |
| 8 | 配水和预处理单元 | 2套 |  |
| 9 | 控制单元（机柜和工控机） | 2套 |  |
| 10 | 辅助单元 | 2套 |  |
| 11 | 文化建设 | 2套 |  |
| 12 | 站房（使用面积不小于25平方；包含空调、防雷、化验设施、供电设施、通讯设施及四通一平等） | 2套 | 惠济河太平岗、惠济河李岗水质自动站 |

- 2.2、技术规范

本项目的设计、开发、安装调试、测试和检验应符合下列技术规范和标准：

1、《水和废水监测分析方法》（第四版）

2、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）

3、《地表水自动监测技术规范》（HJ915-2017）

4、《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

5、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）

6、《电导率水质自动分析仪技术要求》 （HJ/T 97-2003）

7、《浊度水质自动分析仪技术要求》 （HJ/T 98-2003）

8、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》 （HJ/T 99-2003）

9、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

10、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）

11、《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）

12、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》 （HJ/T 100-2003）

13、《民用建筑电气设计规范》（GB51348-2019）

14、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

15、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

16、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》

17、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（环办监测函〔2017〕249号）

注：国家有新的规范和标准出台时，以新要求为准。

- 2.3、通用技术要求

1、操作语言要求：水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312-1980）。

2、供电要求：运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。

所有设备的电源插头为中国制式 A9120-9085-1。

3、环境要求：所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

4、试剂供应要求：

（1）提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度。

（2）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周。

（3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

5、通讯协议要求

投标人须承诺中标后按照国家统一传输协议要求，将所有监测数据传输至采购人指定平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

- 2.4、监测分析仪器技术要求

1.仪器基本功能

（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质分析仪具备自动标样核查、零点校准、标样校准、自动加标回收率测试等质控功能

（2）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

（3）具有仪器基本参数贮存、显示、断电保护与自动恢复功能。

（4）具有仪器状态（测量、空闲、故障等）显示和远程显示功能。

（5）具备1小时1次的监测能力，且可根据需要任意设定监测频次。

（6）具有自动清洗功能。

（7）具有定期自动校准功能。

（8）具有密封防护箱体及防潮功能。

（9）具有双向数据传输功能。

（10）输出信号采用RS-485/232或MODBUS标准接口，并提供标准协议。

（11）仪器的控制、通讯、检测、流路、采样等功能单元采用模块化设计，可实现多项参数的灵活配置。

（12）内置存储，可存储1年以上数据，并满足采购人平台实时调取数据需求。

2.监测分析仪器技术要求

投标人所投仪器设备技术要求必须满足《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915—2017）要求的分析方法、性能指标以及功能要求，具体技术要求见表。

| 检查 内容 | 检查项目名称 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测仪器要求 | 参数配置 | 参数配置至少为水温、pH、电导率、浊度、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮九参数。 |  |  |  |
|  | 分析方法 | 水温 | 热电阻/热电偶 |  |  |
|  |  | pH | 玻璃电极法 |  |  |
|  |  | 溶解氧 | 电化学法/荧光法 |  |  |
|  |  | 电导率 | 电极法 |  |  |
|  |  | 浊度 | 光散射法 |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾氧化法 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 |  |  |
|  |  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |  |  |
|  |  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |  |  |
|  | 性能指标 | 水温 | 检测范围 | 0℃～60℃，可调 |  |
|  |  |  | 准确度 | ±0.5℃ |  |
|  |  |  | MTBF | ≥720h/次 |  |
|  |  | pH | 检测范围 | pH 0～14（0～40℃），可调 |  |
|  |  |  | 重复性 | ±0.1pH |  |
|  |  |  | 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1pH |  |
|  |  |  | 响应时间 | ≤30s |  |
|  |  |  | 温度补偿精度 | ±0.1pH |  |
|  |  |  | MTBF | ≥720h/次 |  |
|  |  |  | 实际水样比对试验 | ±0.1pH |  |
|  |  | 溶解氧 | 检测范围 | 0～20mg/L，可调 |  |
|  |  |  | 零点漂移 | ±0.3mg/L |  |
|  |  |  | 量程漂移 | ±0.3mg/L |  |
|  |  |  | 重复性 | ±0.3mg/L |  |
|  |  |  | 响应时间（T90） | ≤120s |  |
|  |  |  | 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |  |
|  |  |  | MTBF | ≥720h/次 |  |
|  |  |  | 实际水样比对试验 | ±0.3mg/L |  |
|  |  | 电导率 | 最小检测范围 | 0～500mS/m（0～40℃），可调 |  |
|  |  |  | 重复性误差 | ±1% |  |
|  |  |  | 零点漂移 | ±1% |  |
|  |  |  | 量程漂移 | ±1% |  |
|  |  |  | 响应时间（T90） | ≤30s |  |
|  |  |  | 温度补偿精度 | ±1% |  |
|  |  |  | MTBF | ≥720h/次 |  |
|  |  |  | 实际水样比对试验 | ±1% |  |
|  |  | 浊度 | 检测范围 | 0～1000NTU，可调 |  |
|  |  |  | 重复性 | ±5% |  |
|  |  |  | 零点漂移 | ±3% |  |
|  |  |  | 量程漂移 | ±5% |  |
|  |  |  | 线性误差 | ±5% |  |
|  |  |  | MTBF | ≥720h/次 |  |
|  |  |  | 实际水样比对试验 | ±10% |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 检测范围 | 0～20mg/L |  |
|  |  |  | 零点漂移 | ±5% |  |
|  |  |  | 量程漂移 | ±5% |  |
|  |  |  | 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |  |
|  |  |  | 重复性 | ±5% |  |
|  |  |  | 检出限 | ≤0.5mg/L |  |
|  |  |  | MTBF | ≥720h/次 |  |
|  |  |  | 实际水样比对试验 | ±10% |  |
|  |  | 氨氮 | 检测范围 | 0～10mg/L，可调 |  |
|  |  |  | 零点漂移 | ≤0.02mg/L |  |
|  |  |  | 量程漂移 | ≤1.0% |  |
|  |  |  | 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ±8.0% |
|  |  |  |  | 标液浓度为5.0 mg/L时 | ±5.0% |
|  |  |  |  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ±3.0% |
|  |  |  | 重复性 | ≤5.0% |  |
|  |  |  | 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ±0.3mg/L |
|  |  |  |  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ±0.2mg/L |
|  |  |  | 检出限 | ≤0.05mg/L |  |
|  |  |  | pH干扰试验 | ± 6.0% |  |
|  |  |  | 实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0mg/L | ≤0.2mg/L |
|  |  |  |  | 水样浓度≥2.0mg/L | ≤10.0% |
|  |  |  | 最小维护周期 | ≥168h |  |
|  |  | 总磷 | 检测范围 | 0～2mg/L，0～20mg/L，可调 |  |
|  |  |  | 零点漂移 | ±5% |  |
|  |  |  | 量程漂移 | ±10% |  |
|  |  |  | 直线性 | ±10% |  |
|  |  |  | 重复性 | ±10% |  |
|  |  |  | 检出限 | ≤0.01mg/L |  |
|  |  |  | MTBF | ≥720h/次 |  |
|  |  |  | 实际水样比对试验 | ±10% |  |
|  |  | 总氮 | 检测范围 | 0～20mg/L，可调 |  |
|  |  |  | 零点漂移 | ±5% |  |
|  |  |  | 量程漂移 | ±10% |  |
|  |  |  | 直线性 | ±10% |  |
|  |  |  | 重复性 | ±10% |  |
|  |  |  | 检出限 | ≤0.1mg/L |  |
|  |  |  | MTBF | ≥720h/次 |  |
|  |  |  | 实际水样比对试验 | ±10% |  |
|  | 功能要求 | 具有分析仪器过程日志记录功能； |  |  |  |
|  |  | 存储不少于1年的原始数据和运行日志； |  |  |  |
|  |  | 能接受远程控制指令； |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能； |  |  |  |
|  |  | 具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能； |  |  |  |
|  |  | 具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； |  |  |  |
|  |  | 具有仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示； |  |  |  |
|  |  | 具有RS-232或RS-485标准通讯接口； |  |  |  |
|  |  | 水质自动分析仪器（常规五参数外）应具有三级管理权限； |  |  |  |
|  |  | 必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》； |  |  |  |
|  |  | 监测频次4个小时1次，应具备1小时1次的监测能力。 |  |  |  |

- 2.5、水质监测系统集成要求

智能化水质自动监测系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、数据采集传输单元、质控单元、留样单元、辅助单元。

投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的规范可靠。

- 系统集成功能要求

- 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、维护、智能化等多种运行模式；

- 具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、等信息；

- 具备仪器关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令；

- 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

- 具备断电再度通电后自动排空、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

1.1采水单元要求

- 采水单元应结合现场水文、地质条件确定合适的采水方式，符合《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91），保证运行的稳定性、水样的代表性、维护的方便性；

- 采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置；

- 采样装置的吸水口应设在水下0.5～1m范围内，并能够随水位变化适时调整位置，同时与水体底部保持足够的距离，防止底质淤泥对采样水质的影响；

- 采水系统应具备双泵/双管路轮换功能，配置双泵/双管路采水，一用一备；可进行自动或手动切换，满足实时不间断监测的要求；

- 采水管道应设置防冻保温措施，以减少环境温度等因素对水样造成影响；

- 采水管道材质应有足够的强度，具有良好的化学稳定性，不与水样中被测物产生物理和化学反应；

- 采水管道应具有防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗功能，管路应易于拆卸和清洗；

- 采水管道应有除藻和反清洗设备，可以通入清洗水进行自动反冲洗；

- 采水单元采集的样品应能保证水样代表性，集成干预核查应符合要求。

- （10）具有采水故障诊断分析功能，能将故障定位至采水泵、阀、管道等。

1.2配水及预处理单元

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮分析仪器配备相应的预处理装置，水温、pH、电导率、DO、浊度直接使用原水直接分析。

- 配水单元具备自动反清（吹）洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

- 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

- 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

1.3控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元及视频单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

- 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

- 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据、环境参数等，采集的数据可自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；存储不少于1年的原始数据和日志；

- 具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

- 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

- 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

- 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

- 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据及其对应的仪器、系统日志流程信息。具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；

- 具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志，应有数据加密等系统安全防护功能。

- 硬件设备技术参数

工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.4GHz |
| 2 | 内存 | ≥16G |
| 3 | 硬盘容量 | ≥500G固态硬盘 |
| 4 | 显示器 | ≥15英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS-232接口，不小于10个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |
| 3 | 电压电流测量 | 具有不少于2路直流电流、电压监测通道； |
| 4 | 流量压力测量 | 具有采水流量、压力监测功能 |

VPN

| 网络接口 | ≥1个千兆电口 |
| --- | --- |
| 功能 | 支持基于TCP、UDP、ICMP的应用；完整支持主流操作系统（Windows、Linux、Mac）；支持IE、Firefox、Safari、Google Chrome、Opera等主流浏览器；支持一点多传，具备SC功能。 |

1.4数据采集传输单元

- 数据采集与存储

采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

断电后能自动保存历史数据和参数设置。

- 数据传输与通讯

采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

采用网络数据传输方式；具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

1.5留样单元

具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

留样瓶数≥12个；

留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

留样瓶具有密封功能；

具有留样后自动排空的功能；

配置门禁系统；

具有留样失败报警功能。

2、辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、自动灭火装置等。

（1）配备UPS（总功率≥3 kw，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、稳压电源（功率≥10kw）、系统集成机柜、维护专用成套工具等。

（2）试剂单元应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存。

（3）配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。

（4）配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况。

（5）具有电源设施的三级防雷措施。

（6）具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料对人体和监测设备无害。

（7）配备门窗报警、温湿度、烟雾报警等装置。

（8）配备冷藏冰箱1台，冷藏体积≥120L。

（9）空调必须为立柜式冷暖两用，功率不低于3匹，适用面积不低于40平方米，具备来电自动复位功能，并根据温度要求自动运行。

（10）配置视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机和3台摄像机，分别监控站房仪表间，站房周边及采水口，具备实时监控、云台操作、录像存储、语音监听、远程维护和断电自启功能。

前端视频监控设备布设要求：

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑100年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-15～90度旋转。

②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控站房内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直0～90度旋转。

前端视频监控设备技术要求：

①网络红外球型摄像机：球机带云台，不低于200万像素，带红外，支持夜间查看。

②高清网络录像机：支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

③视频监控前端存储，至少满足3个月的存储能力。

④具有移动侦测、动态分析、越界侦测和区域入侵侦测报警功能。

- 2.6、水站系统数智化要求

对项目包含的4个水质自动站进行水站系统数智化升级改造。具体内容包括：增加自动质控、自动异常识别、故障自动处理及修复，以达到对水站监测系统的关键节点进行实时监控、远程控制、智能调控，降低人工运维频次，有效防止人为干扰或恶意破坏监测设施的目的，保障水站平稳有效运行，监测数据真实有效。具体要求如下：

1.仪器设备

对各参数水质分析仪进行更新，实现对仪器关键部件的状态进行实时监控，如：检测光源强度、电流电压强度、标液泄露、管路压力、注射泵电机抽取步数等，监控结果超过设定阈值，则系统初步判定部件损坏，随即发出告警提示传输至指定平台。通过上述措施，一方面可以全方位溯源监测过程的每一个环节，为监测数据的过程溯源提供详实依据；另一方面还可指导运维人员开展预防性维护。

2.集成系统数智化

1）控制单元

基于水体纳污种类复杂多样、水质波动大，设计异常数据自识别、监测流程自切换的运行模式，有效捕捉污染团。

（1）具备有效捕捉、跟踪污染团功能，实现超标预警，为监管部门科学决策提供更多数据依据。

（2）具备站房运行环境信息的采集，可实现对站房的电源、暖通、安防、消防等功能模块进行监控，并实现远程管控。

（3）水质自动监测站集成控制系统，系统各动作流程全记录，各类监测数据全流程质量控制。

（4）具备接收数据管理平台的远程访问功能，实现包括：校时、重启、水样测试、质控测试(空白样品测试、标样测试、平行样测试、加标回收率测试)、参数设置、下次测试时间、测试周期(频率)、紧急监测、留样方式控制等功能,并对命令进行响应、记录反控日志信息。

（5）具备定时主动上传数据功能，按通讯协议要求上报监测数据、质控数据、日志信息、设备状态量、报警信息、数据标识信息等。

（6）控制单元支持平台远程控制或现场操作进行自动盲样考核，通过发送加密指令，质控装置自动配制盲样，供仪器设备进行盲样考核，并将结果进行上传。所有操作日志留痕，可通过远程方式实时获取现场站点控制单元的人为操作信息，记录登录用户的所有操作，便于对系统的维护操作进行诊断与溯源。

2）质控单元

智能化质控配样模块，可制备任意浓度标准样品，支撑多元化质控应用。实现远程化、智能化质控，异常数据无需现场质控复核。

（1）质控模块可自动制备任意浓度的标准样品，通过平台指定浓度对现场仪器进行盲样考核。

（2）可自动制备多点线性核查校正液，远程对仪器测量曲线进行线性核查或校准。

（3）样杯可通过电子锁进行锁控，防止水样被篡改，同时通过对样杯蓄水量的实时检测，可识别仪器是否从样杯进样。

（4）可通过中心平台实现远程多点线性测试，减少前往现场频率，无需前往现场，可实现远程校准仪器。

（5）盲样考核时具有将分析仪器的检测数据远程报送给中心平台的功能，中心平台再从质控模块提取加密的盲样浓度值，进一步避免监督方和被监督方双方串通作假的可能。

（6）具备远程控制仪器自动无定量稀释倍数功能;具备远程控制仪器进行自动加标回收测试功能。

（7）质控系统水样杯与标样杯互相独立，分别测试。双杯设计能有效避免交叉污染，保护待测水样，提高测量精度，保证数据的准确性与可靠性。

（8）具有实时更新质控模块的当前状态信息，并向中心平台和基站传输当前状态信息数据。具有加标及配标前推空管口部分与空气接触的母液的功能，避免变质母液影响测量结果。

（9）具有流程日志记录功能，直观反映仪器的工作进度及健康状态，提供了问题溯源的依据。

- 2.7、站房技术要求

站房须保证水站仪器设备长期、稳定运行，包括用于承载系统仪器、设备的主体建筑物和外部配套设施等。

1.一般要求

（1）站房应有防雷和防电磁干扰设施，防雷接地装置的选材和安装应参照YD5098标准的相关要求，并提供防雷检测报告。

（2）站房外地面要求平整，周围干净整洁，有利于排水，站房外观建设应充分考虑与周边环境协调，并根据采购人的文化建设要求进行美化。

（3）站房应具有防盗设施，包括防盗门、防盗窗和防护栏，设置门锁和相关警示标志。

（4）通往水站应有硬化道路，路宽≥3.0米。站房前有适量空地，保证车辆的停放和物资的运输。

- 2.站房新建

站房建筑面积不小于25㎡及包含土地征用，站房应考虑历史防汛水位。站房面积除满足基本9项参数仪器及其配套设备摆放外，还要考虑未来监测项目扩展，适当留有增配仪器的空间。

小型式站房需满足水质自动监测系统所需主体建筑物和外部配套设施要求，外部配套设施是指引入清洁水、通电、通讯和通路，以及周边土地的平整、绿化等。

2.站房结构技术要求

（1）站房由外箱体、内部金工件及附件装配组成。

（2）具有密闭性能、防水防冲击性能，整体防护等级达到IP54以上。

（3）具有耐腐蚀性能：外表面喷塑或喷涂专用防锈漆。

（4）内部进行隔热保温处理，夹层采用防火隔热的岩棉。

（5）预留给、排水口，方便监测水样和自来水供给及站房废水排放。

（6）外壳材料采用2毫米热浸锌板或者不锈钢板。

（7）表面处理：热浸锌板需脱脂、除锈、防锈磷化（或镀锌）、喷塑。

（8）机柜承重≥600千克。

（9）阻燃：符合现行国家标准《电工电子产品着火危险试验试验方法扩散型和预混合型火焰试验方法》（GB/T 5169.7）实验A要求。

（10）绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104兆/500伏特(直流电)。

（11）耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000伏特（直流电）/每分钟。

（12）机械强度：各表面承受垂直压力＞980牛顿，门打开后最外端承受垂直压力＞200牛顿。

（13）现场地基应采用钢筋混凝土预先浇注，当架空站房时立柱承重重量高于水质自动站整体重量，遇软弱地基时做相应的地基处理。

3.其他要求

（1）供电：优先选用三相五线制进线，安装三相交流稳压器，配电箱。照明电、机泵用电、仪器、仪表控制柜用电分相使用。

（2）给水（自来水）排水：站房引入市政自来水，水质和水压满足市政用水要求。如果没有自来水可抽取井水作为给水，必须经预处理后，满足制取纯水的要求。如果不满足给水，需配置水桶，定期储水，满足水站运行用水。系统排水在墙角设置直径75mm地漏，通往外面有足够的储水空间或返回河流。

（3）站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度，开关位置应方便使用。

（4）站房应依照《民用建筑电气设计规范》（GB51348-2019）的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4Ω。

（5）装修时管、电线布置尽量美观；站房顶部及四周需安装线槽，电线沿线槽走。

（6）站房内应配置办公桌和办公椅，满足日常办公需要。

（7）站房内配备防酸碱化学实验台（1.5～2米），常用玻璃器皿，配备冷藏柜以便于试剂存放，备有上下水、洗涤台和洗涤槽。

4.文化建设

水站文化建设须按照招标人的统一要求实施。主要包括以下内容：

水站站房外部应统一设置水站标志牌、简介牌，按照开封市生态环境局统一要求制作，并悬挂于指定位置。具体要求如下：

①水站标志牌

悬挂于水站站房正门右侧（或左侧）醒目位置，标志牌下沿距离地面1.8米。具体材质及工艺、样式字体、外形尺寸及安装方式等技术要求如下：

A.材质与工艺

水站标志牌采用304#（或更高标准级别）不锈钢制作,钢材厚度

不低于2毫米，表面采用亚光拉丝工艺处理,加装镜面边条。

B.样式与字体

标志牌上所有字体均采用激光雕刻，并以黑色漆喷涂，喷涂颜色的RGB值为（0，0，0）。

标志牌上除“河南省地表水水质自动监测网”和“河南省生态环境厅”字样为方正大黑简体外，其余字样均为方正大标宋简体。

C.外形与尺寸

水站标志牌外形采用不锈钢长方体，在正面四边直角处倒角，形成立体效果。

水站标志牌尺寸为宽70 厘米×高50 厘米×厚4 厘米。

D.水站标识牌安装

标志牌应根据水站站房设计建造情况，悬挂于正门的右侧（或左侧）醒目位置，下沿距离地面1.8 米。

根据站房的类型选择合适的安装方式，安装位置明显，安装方式牢固并考虑防盗设置。

②内部展示基本要求

水站站房内部应统一设置站点流域表征图、运维管理体系图、水站系统流程图，其中，流域表征图和运维管理体系图由河南省生态环境厅提供基础素材，水站系统流程图由中标的第三方运维公司提供基础素材，各地根据基础素材，结合站房内部装修布局，自行设计、制作、悬挂。

A.水站系统流程图

水站系统流程图要简明形象，应包括采配水单元、检测单元、数据采集与传输单元、控制单元等所有关键模块，并突出系统整体运行流程。

B.站点流域表征图

站点流域表征图应清晰反映流域站点布设情况，重点突出该水站在流域中的空间位置。

C.运维管理体系图

运维管理体系图包括岗位责任制度图、安全责任制度图、应急管理制度图、维护保养制度图等。每张图的内容都应简明扼要，明确要求、职责即可。

- 2.8、质保与验收

（1）质保期

监测仪器设备、系统的质保期为自验收合格后1年。

（2） 验收

按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915—2017）的要求进行验收。如果国家出台新的验收标准，以新标准为准。

- 三、运维技术要求

根据市控县界水质自动监测站运营维护项目水质自动站数量，开展运行维护工作，主要运维内容包含：

1、质量标准：所提供的服务必须符合国家相关标准，保证自动监测设备正常运行及相关工作要求，满足技术服务需求。

2、自动监控系统及辅助设施的固定巡检及设备保养维护（包括软硬件及站房的基础设施、系统各单元及其附属设施的保养维护和巡检）。

3、自动监控系统及辅助设施的故障排除。

4、运营服务机构具体工作要求：

4.1、为确保故障及时排除，运营服务机构需提供充足的备品备件。

4.2、发现故障或接到故障通知，运营服务机构应在4小时内派专业技术人员进行现场处理，故障排除时间不得超过12小时。

4.3、对现有品牌水质监测设备熟悉性能、能及时维修。

5、自动监测系统的动力保障和安全保障工作。

- （一）运维对象和内容

- 1.1 运维对象

本项目运维工作主要针对市控县界水质自动监测站1年运维，包含：太平岗水质自动站、李岗两处水质自动站自升级改造验收后的一年运维服务。

- 1.2 主要内容

运维单位须按照采购人的技术要求和质量控制要求，全面负责水质自动站（站房、采水、所有仪器设备等）的日常运行维护。

依据国家有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

基站信息表

| 序号 | 基站名称 | 所处位置 | 断面名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太平岗水质自动站 | 祥符区太平岗 | 太平岗 |
| 2 | 李岗水质自动站 | 杞县李岗闸 | 李岗 |

1.2.1 水质自动站的巡检、维护和维修

包括软硬件、系统各单元及其附属设施（包括站房基础设施等）的巡检、校准、保养、维护、维修。具体为常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮和化学需氧量在线监测仪的耗材更换、试剂消耗等运行维护服务；采水单元、水处理单元、控制单元、视频传输单元、配电系统等自动站运行系统的专业运营服务；现有站房及设施（包括空调、给排水等）、监控设备、配电系统（包括备用电源等）、采样系统、室外采样设施及管路的维修维护、避雷系统的年检工作。

1.2.2 按照技术规范要求开展质控工作，确保监测数据的准确性、精密性。

1.2.3 水质自动站系统运维产生的各种记录及报告

包括巡检记录、维修记录、备品备件更换记录、校准记录、比对报告等。

1.2.4 自动站运行产生的各项费用：

运行维护期间，值守人员的看护值守服务费和其他相关费用，以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障所发生的费用；

1.2.5 配合承担各项考核工作，并接受委托方考核和监督。

1.2.6 本次招标要求纳入年度运维所需的备件和耗材，备件和耗材均要求为仪器生产厂家的原装配件。

- （二）运维技术要求

- 2.1 运行维护总体技术要求

（1）中标单位运行维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使水站的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能；

（2）中标单位对水站站房进行必要的简单修缮工作，并做好避雷系统的年检工作；

（3）中标单位须参加采购人组织的技术培训以及运维质量的相互监督检查，接受采购人或其委托相关机构的监管和考核；

（4）运行维护期间，如遇采购人为水站更换或新增仪器，中标单位须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中；

（5）运行维护期间，水站的全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属采购人所有。未经采购人同意，中标单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；

（6）中标单位对水站的监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途；

（7）运行维护期间，中标单位有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。每个固定式水站必须配备值守人员，避免出现因被盗、人为破坏等原因造成的资产流失。如出现因中标单位安保措施不当造成的水站资产丢失、破坏的情况，中标单位须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由中标单位承担。中标单位须协助采购人做好水站固定资产登记管理等工作；

（8）中标单位应在本地设立运维服务机构，同时提供不少于2人的运维服务人员，在运维服务机构建立备品备件和备机库；

（9）中标单位应至少配备3辆运维车辆，有行驶证；

（10）中标单位运维人员应持证上岗，具有相关的专业知识，能独立运行维护水站；

（11）中标单位运维期满后应保证资产完好，并做好资产交接；

（12）中标单位应提供运维产生的各种记录和报告。

- 2.2 运行维护质量管理目标

2.2.1 系统运行及质控目标

常规五参数应按照1小时为周期的频次进行监测，其他监测项目应按照4小时为周期的频次进行监测，必要时可进行加密监测。

2.2.2 运行目标

中标单位定期对地表水水质自动监测系统开展质量控制工作，保证每月所有监测项目数据有效率不低于80%。

对五参数每周进行1次标样核查，每月1次水样比对；氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮应每日进行零点核查、24小时零点漂移、跨度核查、24小时跨度漂移、每月1次多点线性核查、水样比对、集成干预、加标回收。

各项质控措施测试结果应符合附表相关技术要求。

附表.水站质控目标要求

| 监测项目及单位 质控措施及频次 | 零点核查 | 24h 零点漂移 | 跨度核查 | 24h 跨度漂移 | 标样核查 | 多点线性核查③ |  |  | 实际水样比对 | 集成干预检查 | 加标回收率自动测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 零点绝对误差 | 示值误差 | 相关系数 |  |  |  |
|  | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 | 每周 | 每月 |  |  | 每月 | 每月 | 每月 |
| 水温（℃） | / | / | / | / | / | / | / | / | ±0.5 | / | / |
| pH（无量纲） |  |  |  |  | ±0.1 |  |  |  | ±0.5 |  |  |
| 溶解氧（mg/L） |  |  |  |  | ±0.3 |  |  |  | ±0.5 |  |  |
| 电导率（μS/cm） |  |  |  |  | ①时，±5% |  |  |  | ⑤时，±10% |  |  |
|  |  |  |  |  | ②时，±5 |  |  |  | ⑥时，±10 |  |  |
| 浊度（NTU） |  |  |  |  | ±10% |  |  |  | ±10% |  |  |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | ±1.0mg/L | ±5% | ±10% | ±10% | / | ±1.0mg/L | ±10% | ≥0.98 | ④ | ±10% | 80%～120% |
| 氨氮（mg/L） | ±0.2mg/L |  |  |  |  | ±1.0mg/L |  |  |  |  |  |
| 总磷（mg/L） | ±0.02mg/L |  |  |  |  | ±0.2mg/L |  |  |  |  |  |
| 总氮（mg/L） | ±0.3mg/L |  |  |  |  | ±0.02mg/L |  |  |  |  |  |
| 备注 | ①：电导率标准溶液浓度值>100μS/cm。 ②：电导率标准溶液浓度值≤100μS/cm ③：多点线性核查可在多日内穿插完成，可使用零点核查和跨度核查测试结果。 ④：当，比对实验的相对误差在±20%之内；当，比对实验的相对误差在±30%之内；当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。CX代表自动仪器测定浓度、B代表GB3838表1中相应的水质类别标准限值，BⅡ、BⅣ代表类Ⅱ水质、Ⅳ类水质的标准限值。 ⑤：水样电导率浓度值>100μS/cm： ⑥：水样电导率浓度值≤100μS/cm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1）质量保证与质量控制要求

质控措施技术总体要求：当监测项目前一个月中20天以上为Ⅰ～Ⅱ类时，质控措施按照Ⅰ～Ⅱ类水体的质控要求进行；否则质控措施按照Ⅲ类～劣Ⅴ类水体的质控要求进行。当水质类别发生变化后，应实施相应的质控措施。每周核查跨度的适用性，监测项目浓度连续超出仪器当前跨度值时，应重新确定跨度，并进行标样核查；当监测项目水质类别发生变化且未超出当前跨度值时，可继续使用当前跨度。每周进行的质控措施，与前一次间隔时间不得小于4天；每月开展的质控措施应在每月15日之后进行；所有维护及质控测试均应形成记录。

2）质量保证与质量控制措施

（1）氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮质控措施

①零点核查、24小时零点漂移、跨度核查、24小时跨度漂移

地表水（Ⅰ类～劣Ⅴ类水体）水质自动监测系统每日需完成零点核查、24小时零点漂移、跨度核查、24小时跨度漂移，核查结果须满足表2-1中相关要求。核查方法如下：

零点核查：水质自动分析仪测试跨度值0～10%的标准溶液，测试结果以绝对误差（AE）表示，计算公式如下：

AE=xi−c

式中：AE——绝对误差，mg/L；

Xi——仪器零点测定值，mg/L；

c——标准溶液浓度值，mg/L；

24小时零点漂移：水质自动分析仪采用跨度值0～10%的标准溶液，以24h为周期进行零点漂移测试，计算公式如下：

ZD=xi−xi−1S×100%

式中：ZD——24h零点漂移；

Xi——当日仪器零点测定值，mg/L；

Xi-1——前一日仪器零点测定值，mg/L；

S——仪器跨度值，mg/L；

跨度核查：使用跨度值80%左右的标准溶液对水质自动分析仪进行跨度核查，核查结果仪相对误差（RE）表示，计算公式如下：

RE=xi−cc×100%

式中：RE——相对误差；

Xi——仪器测定值，mg/L；

c——标准溶液浓度值，mg/L；

24小时跨度漂移：水质自动分析仪采用跨度值80%左右的标准溶液，以24h为周期进行跨度漂移测试，计算公式如下：

SD=xi−xi−1S×100%

式中：SD——24h跨度漂移；

Xi——当日仪器测定值，mg/L；

Xi-1——前一日仪器测定值，mg/L；

S——仪器跨度值；

②多点线性核查

地表水（Ⅰ类～劣Ⅴ类水体）水质自动监测系统每月需完成多点线性核查,核查结果须满足表2-1中相关要求。核查方法如下：

水质自动分析仪依次测试跨度范围内4个点，（含零点、低、中、高4个浓度）的标准溶液，基于最小二乘法进行线性拟合，并计算每个点测试的示值误差。

空白样测试的示值误差以绝对误差表示，其他3个浓度标准溶液测试的示值误差以相对误差表示。

③实际水样比对

Ⅰ类、Ⅱ类水体的地表水水质自动监测系统至少每半年进行一次实际水样比对，自动监测结果与实验室分析结果两者均优于Ⅱ类水即视为合格。

Ⅲ类～劣Ⅴ类水体的地表水水质自动监测系统每月需完成实际水样比对,比对结果须满足表2-1中相关要求。比对方法如下：

实验室按照国家标准方法开展实验室手工分析，自动监测的结果相对于实验室手工分析结果的相对误差应满足要求。

④集成干预检查

Ⅲ类～劣五类水体的地表水水质自动监测系统每月需完成集成干预核查,核查结果须满足表2-1中相关要求。核查方法如下：

在采水口处人工采集水样，沉淀30min后经自动分析仪器直接测试，与系统自动测定的结果进行比对，检查系统集成对水质的影响。计算公式如下：

REi=A2−A1A2+A12×100%

式中：REi——仪器相对偏差；

A1——系统自动测试结果；

A2——人工采样仪器测试结果。

⑤加标回收率自动测试

Ⅲ类～劣五类水体的地表水水质自动监测系统每月需完成加标回收率自动测试核查,核查结果须满足表2-1中相关要求。核查方法如下：

仪器进行一次实际水样测定后，对同一样品加入一定量的标准溶液，仪器测试加标后样品，以加标前后水样的测定值计算回收率。计算公式如下：

R=B−AV1×CV2×100%

式中：R——加标回收率；

B——加标后水样测定值；

A——样品测定值。

V1——加标体积，ml；

C——加标样浓度，mg/L；

V2——加标后水样体积，ml；

注：当被测水样浓度低于分析仪器的4倍检出限时，加标量应为分析仪器4倍检出限浓度；加标量应尽量与样品待测物含量相等或相近，加标体积不得超过样品体积的1%；当被测水样浓度高于分析仪器的4倍检出限时，加标量为水样浓度的0.5～3倍。当加标浓度超出分析仪器的量程时，分析仪器自动切换到合适量程进行测试。

（2）常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）质控措施

地表水（Ⅰ类～劣Ⅴ类水体）水质自动监测系统每周需完成标样核查,核查结果须满足表2-1中相关要求。核查方法如下：

使用标准溶液（购买标准溶液或自行配制）对自动监测仪器进行标样核查；标样核查结果以绝对误差（AE）或相对误差（RE）表示；温度、pH、溶解氧测试结果按照绝对误差进行检查，计算公式如下：

AE=xi−c

式中  AE——绝对误差；

X1——仪器测定值；

c——标准值。

pH选用25℃时pH=4.01、6.86、9.18标准pH缓冲溶液进行核查，每月至少应进行2个不同浓度标准溶液核查。

电导率、浊度测试结果按照相对误差进行检查，计算公式如下：

RE=xi−cc×100%

式中：RE——相对误差；

Xi——仪器测定值；

c——标准值；

Ⅲ类～劣五类水体的地表水水质自动监测系统每月需完成实际水样比对核查,核查结果须满足表2-1中相关要求。核查方法如下：

开展实际水样比对，可与经过认证的便携式仪器或第三方实验室比对，自动监测的结果相对于便携式仪器或实验室测试结果的误差应满足要求。

3）维护后质控措施实施要求

当自动分析仪器进行更换试剂时，应进行校准和标样核查，测试结果应满足表2-1中相关要求；当水质自动分析仪器关键部件更换后，应进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对，测试结果应满足表2-1中相关要求；当水质自动分析仪长时间停机应进行多点线性核查和实际水样比对，测试结果应满足表2-1中相关要求。

4）质控措施技术要求

- 中标单位须每周制订并提交下周运维计划，每月第一周编制并提交上月运维报告；

- 中标单位须每月最后一周制定并提交详细的下月质控计划、每月第一周编制并提交上月质控报告；

- 当水质自动分析仪器相关质控核查结果数据接近质控要求限值时，须及时进行预防性维护；

- 所有质控测试数据应上传至中心平台；

- 24小时零点/跨度核查与漂移未通过后，维护后应进行零点/跨度核查与漂移，通过后再进行其他质控措施。

- 多点线性核查未通过后，维护后应进行零点/跨度核查与漂移，通过后再进行多点线性核查。

- 水体实际水样比对未通过时，维护后应进行零点/跨度核查与漂移，通过后再进行多点线性核查和实际水样比对测试。

- 当水站质控结果连续3个月全部通过时，运维单位可降低水站运维频次。

（9）当水质监测数据异常或者水质下降至水质类别发生变化时应启动一次留样，留样后应按照应急要求执行。

- 水质自动分析仪斜率k、截距b、消解温度等关键参数修改须通过审核；待审核通过后进行更改，否则参数更改后的测试数据将视为无效数据。

5）监测数据有效性评价

氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮自动分析仪监测数据有效性评价

（1）当零点核查、24h零点漂移、跨度核査、24h跨度漂移任意一项不满足表2-1要求时，则前24h数据无效。

（2）多点线性核查、实际水样比对测试结果不满足表2-1要求时，之前数据全部无效，按要求质控测试合格至7日(到月末不足7日时可不做第二次）后此两项质控测试再次合格,期间及至月末的数据可参与有效性评价,否则当月数据全部无效。

（3）水站维护、水质自动分析仪故障和质控测试期间所有缺失的监测数据均视为无效数据。

（4）加标回收率自动测试、集成干预检查结果不参与数据有效性评价,当此两项质控失败后应立即进行维护直至通过。

（5）质控测试失败时,从下次质控测试开始至通过后的数据可参与有效性评价。

（6）质控合格后数据经审核通过后才视为有效数据。

常规五参数自动分析仪监测数据有效性评价

（1）当水质自动分析仪标样核查结果不满足表2-1要求时,则前一周获取的水样监测数据为无效数据。

（2）水站维护、水质自动分析仪故障和标样核查期间所有缺失的水样监测数据均视为无效数据。

（3）质控合格的数据经审核通过后才视为有效数据。

- 2.3运行维护要求

运行维护包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

- 2.3.1远程维护要求

- 每日对水站运行条件及设备运行状况进行远程查看,并填写《水质自动监测站远程巡视记录表》。

- 远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试；

- 通过远程控制，可对仪器进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和量程漂移核查、标液核查、样品复测和留样等维护工作；

- 通过运维管理平台对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对水站的运行维护情况进行评价。

- 通过数据平台,根据台账填报内容,对系统集成及分析仪器等各类故障进行统计，对水站故障修复时间和修复后的质控措施进行统计,记录未能在规定时间内解决的故障。

- 2.3.2现场维护要求

现场维护包括运维技术人员到水站现场完成的例行巡检、定期养护。

- 2.3.2.1每周例行巡检

①检查站房空调及保温措施,保持温度稳定:检查水泵及空压机固定情况,避免仪器振动;检查空压机、不间断电源(UPs)、除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态,及时更换耗材；

②检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排水管路是否有漏液或堵塞现象，排水装置工作是否正常；

③检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水单元，包括采水头、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换；

④检查工控机运行状态和主要技术参数，有无中毒现象,至少每月备份一次现场。

⑤检查上传至平台的数据和现场数据的一致性，检查仪器与控制单元的通信线路是否正常；

⑥查看水质自动分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，并及时将气泡排出；

⑦检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求,更换周期不得超过规定的试剂保质期。

⑧站房周围的杂草和积水应及时清除,检查防雷设施是否可靠,站房是否有漏水现象,站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹,如遇到以上问题及时处理,保证水站系统安全运行；在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作。

⑨及时整理站房及仪器,完成废液收集并按相关规定要求做好处置工作,且留档备查；保持站房及各仪器干净整洁,及时关闭门窗,避免目光直射仪器设备。

⑩检查浮船站船体是否发生较大位移,如存在较大位移时应重新进行锚定；检查浮船站供电是否正常；检査浮船站温度传感器、警示灯、舱室漏水报警设备、防雷装置等辅助单元的运行状态。

- 2.3.2.2.定期养护

水站定期养护项目及最低频次不得低于表4-2要求。

表4-2 定期养护内容及频次要求

| 工作内容 |  | 周 | 月 | 季度 | 半年 | 年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房 | 消防设施更换 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 防雷检测 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 空调维护 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 船体清洗 |  |  |  | √ |  |  |
| 采配水单元 | 潜水泵清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 采水辅助设施 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 五参数检测池清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 沉淀池清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 过滤器清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 水样杯清洗 | √ |  |  |  |  |  |
| 分析单元 | 试剂更换 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 易损易耗件更换 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 废液处置 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 保养检修 | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 试剂贮存箱温度检查 | √ |  |  |  |  |  |
| 控制单元及通信单元 | 网络通信设备检查 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工控机检查 |  |  | √ |  |  |  |
| 辅助设备 | 稳压电源检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | UPS检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 空压机检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 纯水机滤芯维护 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 蓄电池 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 视频设备检查 | √ | √ |  |  |  |  |
| 自动采样器 |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 数据备份 |  |  | √ |  |  |  |  |
| 备机维护 |  |  | √ |  |  |  |  |

（1）站房

保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。每年需通过具有资质的专业机构对防雷、防火设施进行检测、维护或更换，并出具报告。

（2）分析单元

应依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的易耗品，必须严格按使用规定期限进行更换。

定期清洗和更换仪器进样管。

建立零配件库,根据不同零配件和易耗件的更换周期,提前备货。

水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室/舱内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过20天。

试剂更换后,应进行一次自动监测仪器的校准和标液核查。

试剂更换后应记录试剂更换日期,并给出下次试剂更换日期；根据试剂消耗量及下次更换日期,及时准备试剂。

水站的监测仪器设备每年至少进行1次检修。

按维护手册的要求,根据使用寿命,更换监测仪器中的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件。

对仪器光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

根据废液产生量及时进行妥善处理。

（3）采配水单元

定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，至少每月清洗一次泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每周至少清洗一次五参数检测池、过滤器、水样杯，每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、沉淀池、配水管路等部件。每季度至少清洗一次采水辅助设施。

（4）控制单元及通信单元

定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。

定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。

每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。

每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件，保证软件正常运行。

（5）其他站辅助设备

定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。

每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。

定期检查并清洗自动留样器取样头滤网,检查采样泵、采样分配单元、低温冷藏模块等的工作状况是否正常,采样瓶是否干净、无破损。

按厂家提供的使用和维修手册规定的要求,根据使用寿命,更换自动留样器中的泵、阀、传感器等关键零部件。

定期检查摄像头是否破损,视频设备功能是否正常,包括摄像杋、视频存储、云台控制等。

定期检查蓄电池工作状态,必要时采用外接电源或发电机进行充电。

定期检查舱室漏水报警设备工作状态。

定期检查救生圈充气状态。

定期检查摄像头是否破损,视频设备功能是否正常,包括摄像、视频存储等。

每月对备用仪器进行一次标样核查,如核查结果不符合表4规定的质控评价要求，应重新进行一次校准和核查,如仍不符合表4的规定,则应进入维护状态.

（6）其它

每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。

长时间停机：当分析仪需要停机48h或更长时间时,关闭分析仪器和进样阀，关闭电源；用纯水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路,清洗检测池并排空；再次运行时仪器须重新校准,并进行一次自动分析仪器的多点线性检查。

- 2.3.4.应急运维要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，中标单位必须建立一套完整的应急维护方案。

（1）发生数据异常情况时应及时采取相关质控措施进行排查，查明并分析原因，记录备案并上报。确认仪器通信存在障碍或仪器状态异常、仪器故障的,应尽快前往现场查明原因,进行故障处理。远程启动跨度核查,核查未通过时应前往现场查明原因,进行故障处理。

（2）当水站出现故障时运维单位在8h(工作时间)内立刻响应,并在24h内解决所有故障。

（3）对于在现场能够诊断明确,且可通过更换备件解决的问题(例如电磁阀故障、泵管破裂、液路堵塞和灯源老化等问题)则在现场进行检修。

（4）对于其他不易诊断和检修的故障,或48h内无法排除的仪器故障,应采用备用仪器替代发生故障的仪器,将发生故障的仪器或配件送实验室或仪器厂商进行检查和维修。

（5）当浮船站确认遭遇了非法入侵、碰撞损坏、舱室滲水、GPS位置大范围偏移、电量不足等情况时,应进行应急维护。

（6）水站日常监测的项目均为补测项目。

（7）水站长时间停电或停水(自来水)超过48h需人工补测1次,后续每周人工补测2次(补测间隙不小于3d),直至水电恢复正常供应。

（8）水位不足造成水站无法取样分析超过48h需人工补测1次,后续每周人工补测2次(补测间隙不小于3d),直至河流水位恢复正常。

（9）由于采水设施损毁造成的水站无法取样分析超过48h人工补测1次,后续每周人工补测2次(补测间隙不小于3d),直至河流水位恢复正常。

（10）河流断面处于冰封期无法正常运行时应每周人工补测2次,补测间隙不小于3d,直至河流冰封期解除。

（11）人工补测后，中标单位需将实验室分析结果录入数据平台。

（12）当发生台风、断流等不可抗力因素导致无法人工采样时的缺失数据将不参与统计。

（13）发生数据异常情况时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报。

（14）水站仪器发生故障时，中标单位应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障。

- 2.4.运行档案与记录

（1）技术档案和运行记录的基本要求

（2）水站运行与考核的技术档案包括仪器的说明书、系统安装调试记录、试运行记录、验收监测记录、仪器的质控报告、仪器的适用性检测报告以及各类运行记录。

（3）运行记录应清晰、完整,现场记录应在现场及时填写并签字。与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存,运行档案应至少保存3年。

（4）运维单位可根据实际需求及管理需要自行设计各类记录表,各记录表包含内容至少包含如下内容。

①水站基本情况信息表

需包含水站所在流域及水体名称、水站名称、水站地址、经纬度、上下游污染情况、支流汇入情况、水系图、运维单位、水站类型、站房面积、采水方式、取水口与岸边距离、取水口到站房距离、通信方式、投运时间、监测项目、设备型号及出厂编号、生产商、适用性检测报告编号、仪器分析原理等信息。

②水站仪器参数设置记录表

需包含水站名称、仪器名称及型号、测量原理及分析方法、测试周期、仪表关键参数(包括工作曲线斜率利截距、消解温度及时间、冷却温度及时间、显色温度及时间）、分析试样润洗次数及进样量、试剂用量等信息。

③水站远程巡视记录表

需包含水站名称、巡视日期、运维单位、巡视人员、各仪器工作状态、监测数据获取状况、24h零点核查和跨度核查情况、视频监视情况和异常情况处琿措施等信息。

④水站巡检维护记录表

需包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、运维内容及处理说明(包含采样单元检查、仪器设备检查、数据采集传输单元检查、辅助单元检查和异常情况处理)等。

⑤水站试剂及标准样品更换记录表

需包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、仪器名称、试剂名称、试剂浓度、试剂体积数、试剂配置时间、试剂更换时间等信息。

⑥校准、标液核查检查结果记录表

需包含水站名称、测试日期、运维单位、测试人员、仪器名称、本次校准和标液核查情况(包含校准试剂、校准是否通过、核查时间、核查是否合格)、上次校准和标液核查情况、检查情况等信息。

⑦仪器设备检修记录表

需包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、故障仪器或设备型号及编号、故障情况及发生时间、检修情况说明、部件更换说明、修复后使用前校准时间、校准结果说明、正常投入使用时间等信息。

⑧易耗品和备品备件更换记录表

需包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、易耗品或备品备件名称、规格型号、数量、更换日期、更换原因说明等信息。

⑨水站监测数据报表

数据报表包含原始数据、日均值、月均值等。各监测项目(pH除外)日均值的计算均采用当日有效数据算术平均的方法,月均值的计算采用日均值的算术均值。每超过48h无自动监测数据的应人工补测数据,并备注；日均值的数据采集时段为0:00～24:00,月均值的数据采集时段为1日至月末。

⑩数据审核表

需包含水站名称、统计日期、运维单位、统计人员、监测项目、数据判别依据。

⑪水站运维报告

需包含水站名称、实际维护日期、水站仪器配置、维护人员、维护项目、维护情况说明、当月数据获取率和数据有效率等信息。

⑫水站质控报告

需包含水站名称、质控日期、维护人员、仪器配置、各监测项目标准溶液浓度、已实施的质控措施、实际质控时间、质控技术指标要求、质控情况说明、数据有效率等信息。

- 2.5 运行考核

采购人组织开展运维管理和质控考核，中标单位运维达不到要求的，扣减相应的运维费或终止运维合同。（运维考核评分表见附件）

（1）扣款要求

按季度对每个站点单独考核，其中：

(a)单次考核数据有效率在70%（不含）-80%（含），扣除当季度运维费10%，并责令整改。

(b)单次考核数据有效率在60%（含）-70%（含），扣除当季度运维费30%，并责令整改。

(c)单次考核数据有效率低于60%，扣除当季度运维费。

(d)全年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

（2）中标单位有下列情形之一的，按照运维合同规定，扣除当季运维费，并给予警告。对警告三次仍不改正的中标单位，采购人有权中止运维合同。

(a)监测数据传输中断，但未及时向采购人报告并说明原因的。

(b)拒绝或迟报审核数据的。

(c)拖延、阻碍、拒绝质量检查的。

(d)发现采样、分析、数据采集和传输等过程中，有人为干扰现象，未及时向采购人报告的。

(e)未按要求开展运行维护，导致水站非正常运行的。

（3）当出现《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中规定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据等行为时，采购人将中止运维合同，依照国家法律法规和有关规定予以处理。

（4）因运维不当导致仪器损毁的，中标单位应依运维合同的约定，承担相应责任。

附件：水质自动站运维考核评分表

水质自动站运维考核评分表

站点名称：               考核时段：

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 （12分） | 站房：保持清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行需求，辅助设备工作正常。 | 3 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，发现1次站房清洁等问题，扣1分，扣完为止。 消防设备超过有效期或不能正常使用，扣3分。 |  |
|  |  | 样品进出管路：定期维护和清洁，保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏。 | 3 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现1次管路堵塞等问题扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 电路、仪器传输系统：保持正常工作； 废液处置：废水监测仪器废液集中回收处理。 | 3 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现1次废液没有回收扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 维护工作：定时远程监测及对自动监测系统中的仪器设备进行现场维护。 | 3 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，发现1次没有正常维护扣1分，扣完为止。 |  |
| 2 | 质量保证（32分） | 操作人员：经培训考核合格后，持证上岗。 | 4 | 无证上岗扣4分。 |  |
|  |  | 具有自动校准功能的仪器，不超过24小时自动校准一次仪器相关系数，手动校准的仪器，不超过1个月进行一次校准。 | 3 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，发现1次未按要求执行扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 月比对监测校验。 | 15 | 以比对报告为准，发现1项未按要求执行扣3分，扣完为止。 |  |
|  |  | 质控考核 | 10 | 以考核抽查为准，考核样测定结果相对误差≤±10%，每项不符合要求扣5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 监测数据据要求 （21分） | 以有效小时数据的完整率计分，大于90%为满分；低于80%为0分。 | 5 | 每低于1个百分点扣0.5分。 |  |
|  |  | 数据准确性分析、数据缺失和异常情况处理。 | 4 | 按照《河南省水环境自动监测网运行管理实施细则》中的相关要求对数据进行审核判别，对缺失和异常进行标记补遗。每缺1次扣0.5分。 |  |
|  |  | 系统无故障运行时间：平均无故障连续运行时间大于720小时，得满分； | 6 | 每低于10%扣1.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 传输至中心监测平台数据的传输率高于95％（含事后补录）,且有效传输率高于75%。 | 6 | 不符合要求不得分。 |  |
| 4 | 档案制度（10分） | 仪器操作说明或维护技术要求：有仪器操作使用说明及维护规程，记录清晰、完整，符合要求。 | 3 | 完全符合要求的，得满分，否则得0分。 |  |
|  |  | 日常维护记录：运行维护、校验、检修、停运、药剂更换记录、试剂废液转移等记录清晰、完整，符合标准要求。 | 6 | 每1项不符合要求扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 建立运行维护的操作管理制度，并在现场端张贴 | 1 | 不符合要求不得分。 |  |
| 5 | 响应时间（5分） | 运营机构在维护时发现故障应及时解决，发现故障或故障通知1小时要响应，24小时内现场处理，超过72小时的应使用备机或备件替代；由于采集器故障引起的数据无法上传，应12小时内使用备用采集器替代，并向主管部门报告，说明原因、时段等情况。 | 5 | 故障响应时间超过1小时的，每次扣1分；超过规定修复时间没有恢复正常工作的情况下每次扣1分；采集器故障超过12小时没有恢复的，发现一次扣1分。 |  |
| 6 | 日常监管考核（20分） | 按照《河南省水环境自动监测网运行管理实施细则》要求协助业主做好自动监测考核工作等。 | 5 | 不协助业主按照《河南水质自动监测站运行管理实施细则》要求开展自动监测考核工作扣5分。 |  |
|  |  | 按要求按时提交运营报告、各类报表。 | 5 | 所提交运营报告、各类报表1项不符合要求或缺失的每项扣1分。 |  |
|  |  | 按要求配合各级主管部门考核及检查工作。 | 10 | 检查不符合要求每项3分，扣完为止。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

打分日期：

# 第六章投标文件格式

投标文件封面格式：

（项目名称）    包

投标文件

项目编号：

投  标  人：             （盖单位电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章或签名）

日      期：         年       月       日

## 目 录

一、投标函及开标一览表

二、法定代表人身份证明

三、法人授权委托书

四、技术部分

五、商务部分

六、资格审查资料

七、反商业贿赂承诺书

八、其他材料

## 一、投标函及开标一览表

1、投  标  函

致：       （采购（招标）人）

我们收到了            （项目编号）的招标文件，经详细研究，我们决定参加

（项目名称）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

- 愿按照招标文件中的条款和要求，以总报价人民币（大写）           ，（小写：

- 元），服务期限：           ，质量要求：        参加投标。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起

日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、如我方中标，我方愿意参照投标人须知前附表规定（服务招标）向招标代理机构支付本次招标代理服务费（中标服务费）。

投标人名称：        （盖单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：       （个人电子签章或签名）

地址：             .

电话：            .

年  月   日

2、开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 服务地点 |  |
| 投标总报价 | （大写） （小写） |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 是否为小微型企业 |  |
| 其它说明 |  |

投标人：             （盖单位电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章或签名）

年  月   日

2.1、分项报价表

单位：元/人民币

| 序号 | 名称 | 详细技术参 数 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 品牌及规格型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价明细表投标报价应于与投标函投标报价一致。

2、投标人可根据实际情况自行添加表格内容（品牌、型号等）。

- 3、此表格格式仅供参考，投标人可根据需要自行修改或添加。

投标人：         （盖单位电子签章）

法定代表人：    （个人电子签章或签名）

## 年  月   日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                                .

单位性质：                                                  .

地    址：                                                  .

成立时间：      年    月    日

经营期限：                                                  .

姓名：         性别：         年龄：         职务：           .

系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （盖单位电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章或签名）

年  月   日

## 注：附法定代表人身份证原件扫描件

## 三、法人授权委托书

本人        （姓名）        （身份证号）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）             （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

委托代理人手机号：                 。

代理人无转委托权。

投标人：            （盖单位电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章或签名）

委托代理人：       （个人电子签章或签名）

年   月   日

## 注：附法定代表人及委托代理人身份证原件扫描件

## 四、技术部分

按评标办法中技术部分的相关要求提供

技术满足（偏差）一览表

| 序号 | 名称 | 招标文件参数要求 | 投标文件参数 | 偏差说明 | 参数中要求提供的证明文件（在投标文件中的页码，如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

1、“偏离情况说明”栏中必须说明偏离情况，优于招标文件要求此项填写“正偏离”，不能满足招标文件要求此项填写“负偏离”。

2、若投标人投标文件“全部满足”技术要求，则只需在偏差说明中注明“无偏离”，如不提供将否决其应答。

3、若供应商未列出但经审查确实存在或在以后的合同执行中发现技术偏离，供应商应弥补这些偏离并不能要求改变投标价格或合同价格。否则将被作为无效标处理或合同违约。

投标人：          （盖单位电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章或签名）

年    月   日

## 五、商务部分

按评标办法中商务部分的相关要求提供

## 六、资格审查资料

根据第二章投标人须知前附表1.4.1要求提供

## 七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                 （项目名称）招投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：          （盖单位电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章或签名）

年  月   日

## 八、其他材料

1、承诺书

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

承诺人：                     （盖单位电子签章）

法定代表人：               （个人电子签章或签名）

年  月   日

2、投标承诺书

致：           （采购（招标）人）

我公司作为本次招标项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我公司具备本项目规定的条件

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在投标活动中无重大违法违规行为,在近三年经营活动中没有重大违法记录,未被财政部门或建设行政主管部门取消其项目所在地的投标资格或禁止进入该区域市场；

四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的同一招标项目投标。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的招标采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、我公司是在中国境内依法注册的企业法人,且合法存续,没有处于被吊销营业执照、责令停业或者被撤销等不良状态；我公司非本项目本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业。

七、参加本次招标采购活动要求在近三年内我公司和公司法定代表人没有行贿犯罪行为。

八、我公司承诺具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力；具有满足项目需求的投资、融资能力。

九、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购（招标）人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购（招标）人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购（招标）人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，投标人在招标采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

承诺人：                 （盖单位电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章或签名）

年  月   日

3、投标人认为其他有必要说明的材料

附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：               .

日期：       年  月   日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、小微企业应能从国家市场监督管理总局所属的“小微企业名录”网站(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn）上能够查询到其基本信息。

3、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：           .

日期：   年  月  日

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：中标人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件4

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。