## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修
标段名称： |  |  | 尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单或最高投标限价编制(审核)说明
编制（审核）说明
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 地下二层
1.2 | 地下一层
1.3 | 一层
1.4 | 二层
1.5 | 三层
1.6 | 四层
1.7 | 五层
1.8 | 楼梯间
1.9 | 窗口及护士站
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 不含税工程造价合计
5 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
地下二层
楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 过门石 1.20厚大理石过门石玻化砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.结构楼板 |  | m2 | 4.46
2 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 花岗岩石材踢脚 1. 15厚磨光石材,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 115.07
3 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线(含挑空大厅、医疗街、急诊大厅、窗口及护士站） 1.1.0mm厚成品拉丝不锈钢 2.9mm厚阻燃板基层 |  | m | 18.81
4 | 011101002002 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土楼面 1.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂一道 3.80厚C20混凝土垫层 4.压实填土，压实系数不小于90% |  | m2 | 10.92
5 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚 1.10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 2.8-10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 3.界面剂一道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿 |  | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 2 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 011102003002 | 块料楼地面 | DM3：800*800*10浅米黄仿水磨石地砖 1. 5-10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(800及以上规格瓷砖厚度为10厚左右)地砖 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉1楼面(燃烧性能等级A) 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) 5.其他详见建筑图纸及其他招标文件 |  | m2 | 33.58
7 | 011102001001 | 石材楼地面 | DM7:20厚白麻花岗岩石材 1. 20厚磨光石材板,DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 50厚C20豆石混凝土填充层,上下配双向φ6中距100,中间设置散热管, 随打随抹平 5. 真空镀铝聚酯薄膜 6. 40厚挤塑聚苯板(XPS)保温绝热层 7. 1.5厚聚氨酯防水涂料 8. 20厚1:3水泥砂浆找平层 9. 界面剂1道 10. 60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 11. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 121.94
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 3 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | QM14：白色无机涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 396.01
9 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 水泥砂浆内墙面 1.5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂紫)找平抹光 2.10厚DP(DCA)M5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛/9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 92
10 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | QM8 900*1800米色陶瓷薄板 1. 900*1800*5.5陶瓷薄板 2. 6厚专用胶泥 3. 界面剂1道 4. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 54.43
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 4 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | TH1:双层9.5轻钢龙骨石膏板 白色双组份抗菌自洁涂料 1. 双组份水性聚氨酯抗菌自洁涂料或无机涂料3遍(底漆1遍,面漆2遍) 2. 刮3遍耐水腻子分层批平 3. 格栅灯、检修口、空调风口采用50副龙骨周边加固 4. 双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 5. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000,次龙骨间隔400) 6. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200 |  | m2 | 67.03
12 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | TH13:原顶面无机涂料 1.乳胶漆两遍 |  | m2 | 88.49
地下一层
楼地面装饰工程
13 | 011101002003 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土楼面 1.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂一道 3.80厚C20混凝土垫层 4.压实填土，压实系数不小于90% |  | m2 | 25.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 5 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 011102003003 | 块料楼地面 | DM3;800*800*10浅米黄仿水磨石地砖 1. 5-10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(800及以上规格瓷砖厚度为10厚左右) 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 1088.35
15 | 011102001002 | 石材楼地面 | DM7:20厚白麻花岗岩石材 1. 20厚磨光石材板,DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 54.42
16 | 011102003004 | 块料楼地面 | 过门石 1.20厚大理石过门石玻化砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.结构楼板 |  | m2 | 15.66
17 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线(含挑空大厅、医疗街、急诊大厅、窗口及护士站） 1.1.0mm厚成品拉丝不锈钢 2.9mm厚阻燃板基层 |  | m | 16
18 | 011105002002 | 石材踢脚线 | 花岗岩石材踢脚 1. 15厚磨光石材,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 213.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 6 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚 1. 10厚同地面地砖踢脚,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 601.8
20 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚 1.10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 2.8-10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 3.界面剂一道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿 |  | m | 24.1
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
21 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | QM14：白色无机涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 184.03
22 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | QM6、QM11、QM12、QM13：抗菌自洁涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 1840.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 7 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | QM7、QM8、QM18 900*1800米色陶瓷薄板 1. 900*1800*5.5陶瓷薄板 2. 6厚专用胶泥 3. 界面剂1道 4. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 55.96
24 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 水泥砂浆内墙面 1.5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂紫)找平抹光 2.10厚DP(DCA)M5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛/9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 167.4
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 8 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | TH1:双层9.5轻钢龙骨石膏板 白色双组份抗菌自洁涂料 1. 双组份水性聚氨酯抗菌自洁涂料或无机涂料3遍(底漆1遍,面漆2遍) 2. 刮3遍耐水腻子分层批平 3. 格栅灯、检修口、空调风口采用50副龙骨周边加固 4. 双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 5. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000,次龙骨间隔400) 6. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200 |  | m2 | 85.59
26 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | TH7：600*1200GFK抗菌板 1. 2.0厚GFK抗菌板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 1057.98
27 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 水泥砂浆顶棚 |  | m2 | 25.9
一层
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 9 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 011102001003 | 石材楼地面 | DM1:20厚浅米黄花岗岩石材 1.20厚花岗岩石材(六面防护) 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂一道 4. 50 厚 C20 豆石混凝土填充层，上下双向 φ6 中距 100, 中间设聚偏铝管，随打随抹平 5. 真空镀铝聚酯薄膜 6. 40 厚挤塑聚苯板 (XPS) 保温绝热层 7. 15 厚聚氨酯防水涂料 8. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 9. 界面剂一道 10. 60 厚 LC7.5 轻骨料混凝土填充层 11. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 (清理干净) |  | m2 | 208.81
29 | 011102001004 | 石材楼地面 | DM2:20厚咖色花岗岩石材 1. 20厚磨光石材板,DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 779.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 10 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 011102003005 | 块料楼地面 | DM3：800*800*10浅米黄仿水磨石地砖 1. 5-10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(800及以上规格瓷砖厚度为10厚左右)地砖 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉1楼面(燃烧性能等级A) 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) 5.其他详见建筑图纸及其他招标文件 |  | m2 | 1097.08
31 | 011102003006 | 块料楼地面 | DM5:600*600浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 247厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 7. 20厚1:3水泥砂浆保护层 8. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 9. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 145.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 11 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 011102003007 | 块料楼地面 | DM6:300*300浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 247厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 7. 20厚1:3水泥砂浆保护层 8. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 9. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 20.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 12 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 011102003008 | 块料楼地面 | DM6:300*300浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 第2道1.5厚聚合物水泥防水涂料 第1道1.5厚聚氨酯防水涂料,待固话完成后再做第2道。固化前表面撒细砂 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%%%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 界面剂1道 7. LC7.5轻骨料混凝土填充层 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 36.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 13 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 011102001005 | 石材楼地面 | DM7:20厚白麻花岗岩石材 1. 20厚磨光石材板,DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 50厚C20豆石混凝土填充层,上下配双向φ6中距100,中间设置散热管, 随打随抹平 5. 真空镀铝聚酯薄膜 6. 40厚挤塑聚苯板(XPS)保温绝热层 7. 1.5厚聚氨酯防水涂料 8. 20厚1:3水泥砂浆找平层 9. 界面剂1道 10. 60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 11. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 17.42
35 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | DM8：2.0厚浅米黄PVC同质透心地板 房间：诊室及机械药品房间 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC同质透心地板卷材,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 45厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 279.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 14 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 011103002002 | 橡塑卷材楼地面 | DM9：2.0厚浅蓝色PVC同质透心地板 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC同质透心地板卷材,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 45厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 278.28
37 | 011103002003 | 橡塑卷材楼地面 | DM10：2.0厚浅咖色PVC同质透心地板 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC同质透心地板卷材,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 45厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 486.7
38 | 011101002004 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土楼面 1.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂一道 3.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 |  | m2 | 42.04
39 | 011102003009 | 块料楼地面 | 过门石 1.20厚大理石过门石玻化砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.结构楼板 |  | m2 | 31.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 15 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线(含挑空大厅、医疗街、急诊大厅、窗口及护士站） 1.1.0mm厚成品拉丝不锈钢 2.9mm厚阻燃板基层 |  | m | 495.2
41 | 011105002003 | 石材踢脚线 | 花岗岩石材踢脚 1. 15厚磨光石材,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 144
42 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚 1. 10厚同地面地砖踢脚,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 135.6
43 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | PVC板踢脚 1.万能胶与钢钉墙面固定地面跟通PVC地板翻边踢脚 |  | m | 666.1
44 | 011105001004 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚 1.10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 2.8-10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 3.界面剂一道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿 |  | m | 55.6
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 16 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | QM6、QM11、QM12、QM13：抗菌自洁涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 2256.76
46 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | QM14：白色无机涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 448.47
47 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | QM4、QM5：1200*2400mm木纹石英纤维板至顶 1. 8厚石英纤维装饰板,成品铝合金T型扣件安装,预留2mm板缝,填缝剂填缝 2. 20*8铝合金横向龙骨,中距400 3. 20*20*2镀锌方管竖向龙骨,中距450 4. L型20+20*40*2铝合金可调节角码,中距600,膨胀螺丝和墙体固定 5. 钢筋混凝土墙体/若墙体为加气混凝土墙体时,角码采用对穿螺栓固定 |  | m2 | 86.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 17 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | QM7、QM8、QM18 900*1800米色陶瓷薄板 1. 900*1800*5.5陶瓷薄板 2. 6厚专用胶泥 3. 界面剂1道 4. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 1147.09
49 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1000*2000陶瓷薄板 房间：医疗街、急诊大厅 1. 1000*2000*5.5陶瓷薄板 2. 6厚专用胶泥 3. 界面剂1道 4. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 310.78
50 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | QM15：壁布饰面 1. 专用壁纸胶粘贴壁布 2. 刷基膜一道 3. 满刮2厚耐水腻子分遍找平 4. 3厚底基防裂腻子分遍找平 5. 界面剂1道 6. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 51.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 18 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | QM17:300*600mm墙砖 1. 9.5厚墙砖(墙砖应充分浸湿,贴至高出吊顶面100),DTG砂浆勾缝 2. 4厚瓷砖胶粘剂粘接层 3. 2厚聚合物水泥防水涂料 4. 8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,挂20*20*1.6钢丝网,将水泥砂浆压入网孔 5. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰 6. 界面剂1道 7. 用配套修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处处粘贴耐碱玻纤网格布 8. 蒸压加气混凝土砌块墙体 |  | m2 | 633.18
52 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | QM18:900*1800米色陶瓷薄板 1. 900*1800米色陶瓷薄板 2. 6厚专用胶泥 3. 界面剂1道 4. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 60.09
53 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 | QM19:900*1800米色陶瓷薄板 1. 900*1800米色陶瓷薄板 2. 6厚专用胶泥 3. 界面剂1道 4. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 447.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 19 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 | QM20:4mm厚浅色金属复合抗菌板（挑空大厅、医疗街、急诊大厅） 1. 4厚铝复合板,面铝和背铝厚度0.3,成品配套铝合金卡式龙骨安装 2. 竖向龙骨40*40*4热镀锌方钢与角钢固定件固定,间距同板宽 3. L40×4热镀锌角钢固定件,M8膨胀螺栓固定在原墙面 4. 钢筋混凝土墙体/若墙体为加气混凝土墙体时,角码采用对穿螺栓固定 |  | m2 | 704.83
55 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 水泥砂浆内墙面 1.5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂紫)找平抹光 2.10厚DP(DCA)M5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛/9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 260.2
56 | 011205001009 | 墙、柱面装饰板 | 墙砖包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚水泥压力板 3.钢丝网 4.15厚1:3水泥砂浆抹灰层（已单列计算） 5.墙面砖（已单列计算） |  | m2 | 11.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 20 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 011205001010 | 墙、柱面装饰板 | 石膏板包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚纸面石膏板面白色乳胶漆 |  | m2 | 3
58 | 011205001011 | 墙、柱面装饰板 | 陶瓷薄板包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚硅酸钙板,6MM厚米色陶瓷薄板（已单列计算）,专用胶泥 3.同色成品铝合金收口条 |  | m2 | 38.28
59 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 白色人造石墙面 房间：挑空大厅、医疗街、急诊大厅 1. 9.5厚墙砖(墙砖应充分浸湿,贴至高出吊顶面100),DTG砂浆勾缝 2. 4厚瓷砖胶粘剂粘接层 3. 2厚聚合物水泥防水涂料 4. 8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,挂20*20*1.6钢丝网,将水泥砂浆压入网孔 5. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰 6. 界面剂1道 7. 用配套修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处处粘贴耐碱玻纤网格布 8. 蒸压加气混凝土砌块墙体 |  | m2 | 9.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 21 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料 | 防火卷帘处 1.白色抗菌自洁涂料 2.9.5厚单层石膏板 3.40*40*4镀锌方管，20*20*1.5镀锌方管加强筋@600*600，L50*50*5镀锌角钢@400 |  | m2 | 35.74
61 | 011205001012 | 墙、柱面装饰板 | 1.1.0mm厚防火板饰面 2.4mm厚A1级木纹色防火铝复合板 3.20*20*1.5镀锌方管加强筋@600*600，40*40*4镀锌方管@400 |  | m2 | 34.28
62 | 020909006001 | 隔墙板、护墙板、木墙裙油漆 | 1.L50*50*5镀锌角钢@400，15厚细木工板 |  | m2 | 109.17
天棚工程
63 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | TH1、TH2:双层9.5轻钢龙骨石膏板 白色双组份抗菌自洁涂料 1. 双组份水性聚氨酯抗菌自洁涂料或无机涂料3遍(底漆1遍,面漆2遍) 2. 刮3遍耐水腻子分层批平 3. 格栅灯、检修口、空调风口采用50副龙骨周边加固 4. 双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 5. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000,次龙骨间隔400) 6. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200 |  | m2 | 174.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 22 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | TH3、TH4、TH5：1.0mm厚白色瓦楞铝板 1. 瓦楞铝板(面板1.0厚,铝波芯材0.21厚,背板0.5厚) 2. Z型龙骨吊件固定Z型龙骨(间距根据板材尺寸) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200 5. 安装L型铝合金收边条(L20*20*1) 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 1086.29
65 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | TH6、TH7：600*1200GFK抗菌板 1. 2.0厚GFK抗菌板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 946.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 23 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 | TH9：600*600铝合金方板 1. 铝合金方板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 49.13
67 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 | TH10：300*300铝合金方板 1. 铝合金方板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 103.91
68 | 011302001009 | 平面吊顶天棚 | TH12：2.0mm厚白色铝单板饰面 1. 2.0厚铝单板 2. Z型龙骨(间距根据板材尺寸),专用挂件固定在主龙骨 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 29.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 24 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 011302001010 | 平面吊顶天棚 | TH16:600*1200医用覆膜抗菌矿棉板 1. 600×1200*15矿棉板 2. 靠墙安装L型铝合金边龙骨(22*22*0.8),固定间距200mm 3. 安装T型龙骨和相应挂件(间距根据板材大小确定) 4. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 5. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 79.36
70 | 011302001011 | 平面吊顶天棚 | TH17:600*600医用覆膜抗菌矿棉板 1. 600×600*15矿棉板 2. 靠墙安装L型铝合金边龙骨(22*22*0.8),固定间距200mm 3. 安装T型龙骨和相应挂件(间距根据板材大小确定) 4. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 5. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 189.23
71 | 011301001004 | 天棚抹灰 | 水泥砂浆顶棚 |  | m2 | 42.05
72 | 01B007 | 天棚开孔 | 1.石膏板吊顶开孔 |  | 个 | 20
其他装饰工程
73 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.公共卫生间不锈钢门套 2.18厚阻燃板基层(三度防火处理) 3.1.0厚拉丝不锈钢 |  | m2 | 12.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 25 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.医疗街、急诊大厅 2.6+6钢化夹胶玻璃 |  | m2 | 8.58
75 | 010809001001 | 窗台板 | 1.12厚人造石窗台板 2.石材专用粘接剂 |  | m2 | 64.24
76 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.挑空大厅专家信息栏LED灯带 |  | m | 6.3
77 | 011207003001 | 成品隔断 | 1名称:卫生间隔断 2.做法:参考图集07J902-3，W28，隔间均设置不锈钢挂钩、手机置物架 3.材质:为15mm厚抗倍特板，颜色以选样为准 |  | m2 | 36.78
78 | 011207003002 | 成品隔断 | 1名称:小便器隔断 2.做法:参考图集07J902-3，3/W28 3.材质:为15mm厚抗倍特板，颜色以选样为准 |  | m2 | 0.9
79 | 011503003001 | 扶手 | 1.名称:无障碍卫生间坐便器安全抓 2.做法:详见图集12YJ12-44页 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 1.6
80 | 011503003002 | 扶手 | 1.名称:无障碍卫生间洗手盆安全抓杆 2.做法:详见图集07J902-3-3/W17 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 26 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 011503003003 | 扶手 | 1.名称:每个厕卫安装安全抓杆 2.做法:详见图集07J902-3-6W22 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 2
82 | 01B002 | 挂衣钩 | 1.卫生间挂衣钩 2.做法:详见图集12YJ12-44页 |  | 套 | 5
83 | 01B003 | 多功能置物台 | 1.多功能置物台 2.做法：详见图集-07J902-3-W5 |  | 套 | 5
84 | 01B004 | 毛巾架,手纸盒 | 1.卫生家毛巾架,手纸盒 2.详见图集毛巾架,手纸盒--07J902-3-L15、L16 |  | 套 | 5
85 | 011505001001 | 洗漱台 | 1..名称:无障碍台式洗手盆 2.采用详见图集12J926-J15-2 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m2 | 0.3
86 | 030703008001 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.300*300mm 3.其他未尽事宜参见施工图说及相关规范图集 |  | 个 | 116
87 | 030703008002 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.600*300mm 3.其他未尽事宜参见施工图说及相关规范图集 |  | 个 | 16
88 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 | 1.特级防火卷帘 |  | m2 | 45.71
二层
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 27 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 011102001006 | 石材楼地面 | DM1:20厚浅米黄花岗岩石材 1. 20厚磨光石材板,DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 668.97
90 | 011102001007 | 石材楼地面 | DM2:20厚咖色花岗岩石材 1. 20厚磨光石材板,DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 160.65
91 | 011102003010 | 块料楼地面 | DM3：800*800*10浅米黄仿水磨石地砖 1. 5-10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(800及以上规格瓷砖厚度为10厚左右)地砖 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉1楼面(燃烧性能等级A) 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) 5.其他详见建筑图纸及其他招标文件 |  | m2 | 748.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 28 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 011102003011 | 块料楼地面 | DM5:600*600浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 第2道1.5厚聚合物水泥防水涂料 第1道1.5厚聚氨酯防水涂料,待固话完成后再做第2道。固化前表面撒细砂 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%%%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 界面剂1道 7. LC7.5轻骨料混凝土填充层 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 53.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 29 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 011102003012 | 块料楼地面 | DM5:600*600浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 第2道2.0厚聚合物水泥防水涂料 第1道1.5厚聚氨酯防水涂料,待固话完成后再做第2道。固化前表面撒细砂 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%%%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 界面剂1道 7. 80厚C20混凝土垫层 8. 压实填土,压实系数不应小于90%%%(根据实际完成面调整厚度) |  | m2 | 60.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 30 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 011102003013 | 块料楼地面 | DM6:300*300浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 247厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 7. 20厚1:3水泥砂浆保护层 8. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 9. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 96.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 31 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 011102003014 | 块料楼地面 | DM6:300*300浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 第2道1.5厚聚合物水泥防水涂料 第1道1.5厚聚氨酯防水涂料,待固话完成后再做第2道。固化前表面撒细砂 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%%%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 界面剂1道 7. LC7.5轻骨料混凝土填充层 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 55.12
96 | 011103002004 | 橡塑卷材楼地面 | DM8：2.0厚浅米黄PVC同质透心地板 房间：诊室及机械药品房间 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC同质透心地板卷材,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 45厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 473.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 32 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 011103002005 | 橡塑卷材楼地面 | DM9：2.0厚浅蓝色PVC同质透心地板 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC同质透心地板卷材,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 45厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 298
98 | 011103002006 | 橡塑卷材楼地面 | DM10：2.0厚浅咖色PVC同质透心地板 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC同质透心地板卷材,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 45厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 235.32
99 | 011101002005 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土楼面 1.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂一道 3.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 |  | m2 | 74.3
100 | 011102003015 | 块料楼地面 | 过门石 1.20厚大理石过门石玻化砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.结构楼板 |  | m2 | 40.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 33 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线(含挑空大厅、医疗街、急诊大厅、窗口及护士站） 1.1.0mm厚成品拉丝不锈钢 2.9mm厚阻燃板基层 |  | m | 334.8
102 | 011105002004 | 石材踢脚线 | 花岗岩石材踢脚 1. 15厚磨光石材,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 85.6
103 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚 1. 10厚同地面地砖踢脚,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 118.9
104 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | PVC板踢脚 1.万能胶与钢钉墙面固定地面跟通PVC地板翻边踢脚 |  | m | 760.3
105 | 011105001005 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚 1.10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 2.8-10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 3.界面剂一道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿 |  | m | 108.7
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 34 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 011205001013 | 墙、柱面装饰板 | QM1、QM2、QM20:4mm厚木纹金属复合抗菌板饰面 1. 安装金属装饰板，用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝1.填实打密封胶封严 2.配套25x50x3铝合金横向次龙骨，用自攻蝶钉与主龙骨固定 3.L40x40x3铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定中距600，表面涂防腐涂料 4.在混凝土梁、柱及现浇港凝土条带预星M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600 5.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰矽)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴附碱玻纤网格布 |  | m2 | 713.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 35 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 011205001014 | 墙、柱面装饰板 | QM4、QM5：1200*2400mm木纹石英纤维板至顶 1. 8厚石英纤维装饰板,成品铝合金T型扣件安装,预留2mm板缝,填缝剂填缝 2. 20*8铝合金横向龙骨,中距400 3. 20*20*2镀锌方管竖向龙骨,中距450 4. L型20+20*40*2铝合金可调节角码,中距600,膨胀螺丝和墙体固定 5. 钢筋混凝土墙体/若墙体为加气混凝土墙体时,角码采用对穿螺栓固定 |  | m2 | 97.04
108 | 011404001007 | 墙面喷刷涂料 | QM6、QM11、QM12、QM13：抗菌自洁涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 2550.89
109 | 011205001015 | 墙、柱面装饰板 | QM7、QM8、QM18 900*1800米色陶瓷薄板 1. 900*1800*5.5陶瓷薄板 2. 6厚专用胶泥 3. 界面剂1道 4. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 1527.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 36 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 011404001008 | 墙面喷刷涂料 | QM14：白色无机涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 292.14
111 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | QM17:300*600mm墙砖 1. 9.5厚墙砖(墙砖应充分浸湿,贴至高出吊顶面100),DTG砂浆勾缝 2. 4厚瓷砖胶粘剂粘接层 3. 2厚聚合物水泥防水涂料 4. 8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,挂20*20*1.6钢丝网,将水泥砂浆压入网孔 5. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰 6. 界面剂1道 7. 用配套修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处处粘贴耐碱玻纤网格布 8. 蒸压加气混凝土砌块墙体 |  | m2 | 1005.07
112 | 011205001016 | 墙、柱面装饰板 | QM19:900*1800米色陶瓷薄板 1. 900*1800米色陶瓷薄板 2. 6厚专用胶泥 3. 界面剂1道 4. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 744.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 37 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 011205001017 | 墙、柱面装饰板 | QM20:4mm厚浅色金属复合抗菌板（挑空大厅、医疗街、急诊大厅） 1. 4厚铝复合板,面铝和背铝厚度0.3,成品配套铝合金卡式龙骨安装 2. 竖向龙骨40*40*4热镀锌方钢与角钢固定件固定,间距同板宽 3. L40×4热镀锌角钢固定件,M8膨胀螺栓固定在原墙面 4. 钢筋混凝土墙体/若墙体为加气混凝土墙体时,角码采用对穿螺栓固定 |  | m2 | 970.11
114 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 水泥砂浆内墙面 1.5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂紫)找平抹光 2.10厚DP(DCA)M5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛/9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 387.03
115 | 011205001018 | 墙、柱面装饰板 | 墙砖包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚水泥压力板 3.钢丝网 4.15厚1:3水泥砂浆抹灰层（已单列计算） 5.墙面砖（已单列计算） |  | m2 | 11.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 38 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 011205001019 | 墙、柱面装饰板 | 石膏板包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚纸面石膏板面白色乳胶漆 |  | m2 | 3
117 | 011205001020 | 墙、柱面装饰板 | 陶瓷薄板包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚硅酸钙板,6MM厚米色陶瓷薄板（已单列计算）,专用胶泥 3.同色成品铝合金收口条 |  | m2 | 38.28
天棚工程
118 | 011302001012 | 平面吊顶天棚 | TH1、TH2:双层9.5轻钢龙骨石膏板 白色双组份抗菌自洁涂料 1. 双组份水性聚氨酯抗菌自洁涂料或无机涂料3遍(底漆1遍,面漆2遍) 2. 刮3遍耐水腻子分层批平 3. 格栅灯、检修口、空调风口采用50副龙骨周边加固 4. 双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 5. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000,次龙骨间隔400) 6. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200 |  | m2 | 346.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 39 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 011302001013 | 平面吊顶天棚 | TH3、TH4、TH5：1.0mm厚白色瓦楞铝板 1. 瓦楞铝板(面板1.0厚,铝波芯材0.21厚,背板0.5厚) 2. Z型龙骨吊件固定Z型龙骨(间距根据板材尺寸) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200 5. 安装L型铝合金收边条(L20*20*1) 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 900.21
120 | 011302001014 | 平面吊顶天棚 | TH6、TH7：600*1200GFK抗菌板 1. 2.0厚GFK抗菌板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 864.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 40 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 011302001015 | 平面吊顶天棚 | TH9：600*600铝合金方板 1. 铝合金方板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 34.43
122 | 011302001016 | 平面吊顶天棚 | TH10：300*300铝合金方板 1. 铝合金方板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 149.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 41 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 011302001017 | 平面吊顶天棚 | TH16:600*1200医用覆膜抗菌矿棉板 1. 600×1200*15矿棉板 2. 靠墙安装L型铝合金边龙骨(22*22*0.8),固定间距200mm 3. 安装T型龙骨和相应挂件(间距根据板材大小确定) 4. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 5. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 129.86
124 | 011302001018 | 平面吊顶天棚 | TH17:600*600医用覆膜抗菌矿棉板 1. 600×600*15矿棉板 2. 靠墙安装L型铝合金边龙骨(22*22*0.8),固定间距200mm 3. 安装T型龙骨和相应挂件(间距根据板材大小确定) 4. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 5. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 331.69
125 | 011301001005 | 天棚抹灰 | 水泥砂浆顶棚 |  | m2 | 47.56
126 | 01B018 | 天棚开孔 | 1.石膏板吊顶开孔 |  | 个 | 20
其他装饰工程
127 | 010808002002 | 金属门窗套 | 1.公共卫生间不锈钢门套 2.18厚阻燃板基层(三度防火处理) 3.1.0厚拉丝不锈钢 |  | m2 | 12.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 42 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 010809001002 | 窗台板 | 1.12厚人造石窗台板 2.石材专用粘接剂 |  | m2 | 64.24
129 | 011207003003 | 成品隔断 | 1名称:卫生间隔断 2.做法:参考图集07J902-3，W28，隔间均设置不锈钢挂钩、手机置物架 3.材质:为15mm厚抗倍特板，颜色以选样为准 |  | m2 | 62.4
130 | 011207003004 | 成品隔断 | 1名称:小便器隔断 2.做法:参考图集07J902-3，3/W28 3.材质:为15mm厚抗倍特板，颜色以选样为准 |  | m2 | 1.35
131 | 011503003004 | 扶手 | 1.名称:无障碍卫生间坐便器安全抓 2.做法:详见图集07J902-35/W20 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 0.8
132 | 011503003005 | 扶手 | 1.名称:无障碍卫生间洗手盆安全抓杆 2.做法:详见图集07J902-3-3/W17 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 1
133 | 011503003006 | 扶手 | 1.名称:每个厕卫安装安全抓杆 2.做法:详见图集07J902-3-6W22 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 43 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 01B005 | 挂衣钩 | 1.卫生间挂衣钩 2.做法:详见图集12YJ12-44页 |  | 套 | 3
135 | 01B006 | 多功能置物台 | 1.多功能置物台 2.做法：详见图集-07J902-3-W5 |  | 套 | 15
136 | 01B017 | 多功能置物台 | 1.多功能置物台 2.做法：详见图集-07J902-3-W5 |  | 套 | 15
137 | 011505001002 | 洗漱台 | 1..名称:无障碍台式洗手盆 2.采用详见图集12J926-J15-2 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m2 | 0.3
138 | 030703008003 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.300*300mm 3.其他未尽事宜参见施工图说及相关规范图集 |  | 个 | 114
139 | 030703008004 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.600*300mm 3.其他未尽事宜参见施工图说及相关规范图集 |  | 个 | 64
140 | 011503003007 | 扶手 | 1.名称:病房外走廊扶手 2.做法：参07J902-2-病房走廊设置防撞栏杆及防撞护角 (余同)5-4 |  | m | 65.9
三层
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 44 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
141 | 011102001008 | 石材楼地面 | DM1:20厚咖色花岗岩石材 1. 20厚磨光石材板,DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 656.73
142 | 011102001009 | 石材楼地面 | DM2:20厚咖色花岗岩石材 1. 20厚磨光石材板,DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 172.8
143 | 011102003016 | 块料楼地面 | DM3：800*800*10浅米黄仿水磨石地砖 1. 5-10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(800及以上规格瓷砖厚度为10厚左右)地砖 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉1楼面(燃烧性能等级A) 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) 5.其他详见建筑图纸及其他招标文件 |  | m2 | 983.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 45 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 011102003017 | 块料楼地面 | DM5:600*600浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 第2道1.5厚聚合物水泥防水涂料 第1道1.5厚聚氨酯防水涂料,待固话完成后再做第2道。固化前表面撒细砂 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%%%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 界面剂1道 7. LC7.5轻骨料混凝土填充层 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 48.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 46 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 011102003018 | 块料楼地面 | DM6:300*300浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 247厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 7. 20厚1:3水泥砂浆保护层 8. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 9. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 93.45
146 | 011103002007 | 橡塑卷材楼地面 | DM8：2.0厚浅米黄PVC同质透心地板 房间：诊室及机械药品房间 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC同质透心地板卷材,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 45厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 230.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 47 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 011103002008 | 橡塑卷材楼地面 | DM9：2.0厚浅蓝色PVC同质透心地板 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC同质透心地板卷材,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 45厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 41.77
148 | 011103002009 | 橡塑卷材楼地面 | DM10：2.0厚浅咖色PVC同质透心地板 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC同质透心地板卷材,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 45厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 44.9
149 | 011101002006 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土楼面 1.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂一道 3.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 |  | m2 | 54.85
150 | 011102003019 | 块料楼地面 | 过门石 1.20厚大理石过门石玻化砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.结构楼板 |  | m2 | 29.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 48 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
151 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线(含挑空大厅、医疗街、急诊大厅、窗口及护士站） 1.1.0mm厚成品拉丝不锈钢 2.9mm厚阻燃板基层 |  | m | 1141.2
152 | 011105002005 | 石材踢脚线 | 花岗岩石材踢脚 1. 15厚磨光石材,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 85.6
153 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚 1. 10厚同地面地砖踢脚,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 56.4
154 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | PVC板踢脚 1.万能胶与钢钉墙面固定地面跟通PVC地板翻边踢脚 |  | m | 44
155 | 011105001006 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚 1.10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 2.8-10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 3.界面剂一道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿 |  | m | 108.7
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 49 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
156 | 011205001021 | 墙、柱面装饰板 | QM1、QM2、QM20:4mm厚木纹金属复合抗菌板饰面 1. 安装金属装饰板，用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝1.填实打密封胶封严 2.配套25x50x3铝合金横向次龙骨，用自攻蝶钉与主龙骨固定 3.L40x40x3铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定中距600，表面涂防腐涂料 4.在混凝土梁、柱及现浇港凝土条带预星M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600 5.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰矽)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴附碱玻纤网格布 |  | m2 | 203.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 50 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
157 | 011205001022 | 墙、柱面装饰板 | QM4、QM5：1200*2400mm木纹石英纤维板至顶 1. 8厚石英纤维装饰板,成品铝合金T型扣件安装,预留2mm板缝,填缝剂填缝 2. 20*8铝合金横向龙骨,中距400 3. 20*20*2镀锌方管竖向龙骨,中距450 4. L型20+20*40*2铝合金可调节角码,中距600,膨胀螺丝和墙体固定 5. 钢筋混凝土墙体/若墙体为加气混凝土墙体时,角码采用对穿螺栓固定 |  | m2 | 357.9
158 | 011404001009 | 墙面喷刷涂料 | QM6、QM11、QM12、QM13：抗菌自洁涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 1807.66
159 | 011205001023 | 墙、柱面装饰板 | QM7、QM8、QM18 900*1800米色陶瓷薄板 1. 900*1800*5.5陶瓷薄板 2. 6厚专用胶泥 3. 界面剂1道 4. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 1040.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 51 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
160 | 011404001010 | 墙面喷刷涂料 | QM14：白色无机涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 322.99
161 | 011203003004 | 块料墙、柱面 | QM17:300*600mm墙砖 1. 9.5厚墙砖(墙砖应充分浸湿,贴至高出吊顶面100),DTG砂浆勾缝 2. 4厚瓷砖胶粘剂粘接层 3. 2厚聚合物水泥防水涂料 4. 8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,挂20*20*1.6钢丝网,将水泥砂浆压入网孔 5. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰 6. 界面剂1道 7. 用配套修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处处粘贴耐碱玻纤网格布 8. 蒸压加气混凝土砌块墙体 |  | m2 | 605.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 52 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
162 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 | 水泥砂浆内墙面 1.5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂紫)找平抹光 2.10厚DP(DCA)M5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛/9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 294.75
163 | 011205001024 | 墙、柱面装饰板 | 墙砖包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚水泥压力板 3.钢丝网 4.15厚1:3水泥砂浆抹灰层（已单列计算） 5.墙面砖（已单列计算） |  | m2 | 11.25
164 | 011205001025 | 墙、柱面装饰板 | 石膏板包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚纸面石膏板面白色乳胶漆 |  | m2 | 3
165 | 011205001026 | 墙、柱面装饰板 | 陶瓷薄板包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚硅酸钙板,6MM厚米色陶瓷薄板（已单列计算）,专用胶泥 3.同色成品铝合金收口条 |  | m2 | 38.28
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 53 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
166 | 011302001019 | 平面吊顶天棚 | TH1、TH2:双层9.5轻钢龙骨石膏板 白色双组份抗菌自洁涂料 1. 双组份水性聚氨酯抗菌自洁涂料或无机涂料3遍(底漆1遍,面漆2遍) 2. 刮3遍耐水腻子分层批平 3. 格栅灯、检修口、空调风口采用50副龙骨周边加固 4. 双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 5. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000,次龙骨间隔400) 6. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200 |  | m2 | 152.62
167 | 011302001020 | 平面吊顶天棚 | TH3、TH4、TH5：1.0mm厚白色瓦楞铝板 1. 瓦楞铝板(面板1.0厚,铝波芯材0.21厚,背板0.5厚) 2. Z型龙骨吊件固定Z型龙骨(间距根据板材尺寸) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200 5. 安装L型铝合金收边条(L20*20*1) 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 1011.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 54 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
168 | 011302001021 | 平面吊顶天棚 | TH6、TH7：600*1200GFK抗菌板 1. 2.0厚GFK抗菌板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 655.42
169 | 011302001022 | 平面吊顶天棚 | TH9：600*600铝合金方板 1. 铝合金方板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 11.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 55 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
170 | 011302001023 | 平面吊顶天棚 | TH10：300*300铝合金方板 1. 铝合金方板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 93.45
171 | 011302001024 | 平面吊顶天棚 | TH16:600*1200医用覆膜抗菌矿棉板 1. 600×1200*15矿棉板 2. 靠墙安装L型铝合金边龙骨(22*22*0.8),固定间距200mm 3. 安装T型龙骨和相应挂件(间距根据板材大小确定) 4. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 5. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 130.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 56 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
172 | 011302001025 | 平面吊顶天棚 | TH17:600*600医用覆膜抗菌矿棉板 1. 600×600*15矿棉板 2. 靠墙安装L型铝合金边龙骨(22*22*0.8),固定间距200mm 3. 安装T型龙骨和相应挂件(间距根据板材大小确定) 4. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 5. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 140.98
173 | 01B019 | 天棚开孔 | 1.石膏板吊顶开孔 |  | 个 | 20
其他装饰工程
174 | 010808002003 | 金属门窗套 | 1.公共卫生间不锈钢门套 2.18厚阻燃板基层(三度防火处理) 3.1.0厚拉丝不锈钢 |  | m2 | 12.11
175 | 010809001003 | 窗台板 | 1.12厚人造石窗台板 2.石材专用粘接剂 |  | m2 | 64.24
176 | 011207003005 | 成品隔断 | 1名称:卫生间隔断 2.做法:参考图集07J902-3，W28，隔间均设置不锈钢挂钩、手机置物架 3.材质:为15mm厚抗倍特板，颜色以选样为准 |  | m2 | 53.1
177 | 011207003006 | 成品隔断 | 1名称:小便器隔断 2.做法:参考图集07J902-3，3/W28 3.材质:为15mm厚抗倍特板，颜色以选样为准 |  | m2 | 2.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 57 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
178 | 011503003008 | 扶手 | 1.名称:无障碍卫生间坐便器安全抓 2.做法:详见图集07J902-35/W20 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 2.4
179 | 011503003009 | 扶手 | 1.名称:无障碍卫生间洗手盆安全抓杆 2.做法:详见图集07J902-3-3/W17 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 1
180 | 011503003010 | 扶手 | 1.名称:每个厕卫安装安全抓杆 2.做法:详见图集07J902-3-6W22 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 1
181 | 01B008 | 挂衣钩 | 1.卫生间挂衣钩 2.做法:详见图集12YJ12-44页 |  | 套 | 15
182 | 01B009 | 多功能置物台 | 1.多功能置物台 2.做法：详见图集-07J902-3-W5 |  | 套 | 15
183 | 01B010 | 毛巾架,手纸盒 | 1.卫生家毛巾架,手纸盒 2.详见图集毛巾架,手纸盒--07J902-3-L15、L16 |  | 套 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 58 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
184 | 011505001003 | 洗漱台 | 1..名称:无障碍台式洗手盆 2.采用详见图集12J926-J15-2 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m2 | 0.3
185 | 030703008005 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.300*300mm 3.其他未尽事宜参见施工图说及相关规范图集 |  | 个 | 105
186 | 030703008006 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.600*300mm 3.其他未尽事宜参见施工图说及相关规范图集 |  | 个 | 51
四层
楼地面装饰工程
187 | 011102001010 | 石材楼地面 | DM1:20厚浅米黄花岗岩石材 1. 20厚磨光石材板,DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 629.73
188 | 011102001011 | 石材楼地面 | DM2:20厚咖色花岗岩石材 1. 20厚磨光石材板,DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 152.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 59 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
189 | 011102003020 | 块料楼地面 | DM3：800*800*10浅米黄仿水磨石地砖 1. 5-10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(800及以上规格瓷砖厚度为10厚左右)地砖 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉1楼面(燃烧性能等级A) 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) 5.其他详见建筑图纸及其他招标文件 |  | m2 | 447.34
190 | 011102003021 | 块料楼地面 | DM5:600*600浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 第2道1.5厚聚合物水泥防水涂料 第1道1.5厚聚氨酯防水涂料,待固话完成后再做第2道。固化前表面撒细砂 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%%%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 界面剂1道 7. LC7.5轻骨料混凝土填充层 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 130.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 60 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
191 | 011102003022 | 块料楼地面 | DM6:300*300浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 247厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 7. 20厚1:3水泥砂浆保护层 8. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 9. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 61 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
192 | 011102003023 | 块料楼地面 | DM6:300*300浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 第2道1.5厚聚合物水泥防水涂料 第1道1.5厚聚氨酯防水涂料,待固话完成后再做第2道。固化前表面撒细砂 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%%%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 界面剂1道 7. LC7.5轻骨料混凝土填充层 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 75.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 62 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
193 | 011102003024 | 块料楼地面 | DM6:300*300浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 第2道2.0厚聚合物水泥防水涂料 第1道1.5厚聚氨酯防水涂料,待固话完成后再做第2道。固化前表面撒细砂 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%%%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 界面剂1道 7. 80厚C20混凝土垫层 8. 压实填土,压实系数不应小于90%%%(根据实际完成面调整厚度) |  | m2 | 30
194 | 011103002010 | 橡塑卷材楼地面 | DM8：2.0厚浅米黄PVC同质透心地板 房间：诊室及机械药品房间 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC同质透心地板卷材,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 45厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 473.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 63 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 011103002011 | 橡塑卷材楼地面 | DM9：2.0厚浅蓝色PVC同质透心地板 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC同质透心地板卷材,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 45厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 74.65
196 | 011103002012 | 橡塑卷材楼地面 | DM10：2.0厚浅咖色PVC同质透心地板 1. 表面上保护蜡 2. 2厚PVC同质透心地板卷材,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 45厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 387.56
197 | 011101002007 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土楼面 1.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂一道 3.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 |  | m2 | 68.81
198 | 011102003025 | 块料楼地面 | 过门石 1.20厚大理石过门石玻化砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.结构楼板 |  | m2 | 24.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 64 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
199 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线(含挑空大厅、医疗街、急诊大厅、窗口及护士站） 1.1.0mm厚成品拉丝不锈钢 2.9mm厚阻燃板基层 |  | m | 1400
200 | 011105002006 | 石材踢脚线 | 花岗岩石材踢脚 1. 15厚磨光石材,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 18.3
201 | 011105003005 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚 1. 10厚同地面地砖踢脚,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 20
202 | 011105004004 | 塑料板踢脚线 | PVC板踢脚 1.万能胶与钢钉墙面固定地面跟通PVC地板翻边踢脚 |  | m | 166
203 | 011105001007 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚 1.10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 2.8-10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 3.界面剂一道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿 |  | m | 90.7
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 65 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
204 | 011205001027 | 墙、柱面装饰板 | QM1、QM2、QM20:4mm厚木纹金属复合抗菌板饰面 1. 安装金属装饰板，用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝1.填实打密封胶封严 2.配套25x50x3铝合金横向次龙骨，用自攻蝶钉与主龙骨固定 3.L40x40x3铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定中距600，表面涂防腐涂料 4.在混凝土梁、柱及现浇港凝土条带预星M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600 5.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰矽)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴附碱玻纤网格布 |  | m2 | 460.46
205 | 011404001011 | 墙面喷刷涂料 | QM6、QM11、QM12、QM13：抗菌自洁涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 2345.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 66 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
206 | 011205001028 | 墙、柱面装饰板 | QM7、QM8、QM18 900*1800米色陶瓷薄板 1. 900*1800*5.5陶瓷薄板 2. 6厚专用胶泥 3. 界面剂1道 4. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 1396.5
207 | 011404001012 | 墙面喷刷涂料 | QM14：白色无机涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 104.11
208 | 011205001029 | 墙、柱面装饰板 | QM16：2mm厚浅色铝单板饰面 1. 2厚铝单板,表面氟碳喷涂或转印或3D打印,自攻螺丝固定 2. 30*50*3镀锌方钢竖龙骨,中距按设计,用自攻螺丝与主龙骨固定 3. 在混凝土梁柱或现浇混凝土条带、砌块上钻孔打入M10*70膨胀螺栓固定 L40*40*4角钢固定件,双向中距按设计 4. 钢筋混凝土墙体/若墙体为加气混凝土墙体时,角码采用对穿螺栓固定 |  | m2 | 36.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 67 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
209 | 011203003005 | 块料墙、柱面 | QM17:300*600mm墙砖 1. 9.5厚墙砖(墙砖应充分浸湿,贴至高出吊顶面100),DTG砂浆勾缝 2. 4厚瓷砖胶粘剂粘接层 3. 2厚聚合物水泥防水涂料 4. 8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,挂20*20*1.6钢丝网,将水泥砂浆压入网孔 5. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰 6. 界面剂1道 7. 用配套修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处处粘贴耐碱玻纤网格布 8. 蒸压加气混凝土砌块墙体 |  | m2 | 1209.34
210 | 011205001030 | 墙、柱面装饰板 | QM19:900*1800米色陶瓷薄板 1. 900*1800米色陶瓷薄板 2. 6厚专用胶泥 3. 界面剂1道 4. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 841.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 68 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
211 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰 | 水泥砂浆内墙面 1.5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂紫)找平抹光 2.10厚DP(DCA)M5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛/9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 385.41
212 | 011205001031 | 墙、柱面装饰板 | 墙砖包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚水泥压力板 3.钢丝网 4.15厚1:3水泥砂浆抹灰层（已单列计算） 5.墙面砖（已单列计算） |  | m2 | 11.25
213 | 011205001032 | 墙、柱面装饰板 | 石膏板包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚纸面石膏板面白色乳胶漆 |  | m2 | 3
214 | 011205001033 | 墙、柱面装饰板 | 陶瓷薄板包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚硅酸钙板,6MM厚米色陶瓷薄板（已单列计算）,专用胶泥 3.同色成品铝合金收口条 |  | m2 | 38.28
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 69 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
215 | 011302001026 | 平面吊顶天棚 | TH1、TH2:双层9.5轻钢龙骨石膏板 白色双组份抗菌自洁涂料 1. 双组份水性聚氨酯抗菌自洁涂料或无机涂料3遍(底漆1遍,面漆2遍) 2. 刮3遍耐水腻子分层批平 3. 格栅灯、检修口、空调风口采用50副龙骨周边加固 4. 双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 5. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000,次龙骨间隔400) 6. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200 |  | m2 | 164.67
216 | 011302001027 | 平面吊顶天棚 | TH3、TH4、TH5：1.0mm厚白色瓦楞铝板 1. 瓦楞铝板(面板1.0厚,铝波芯材0.21厚,背板0.5厚) 2. Z型龙骨吊件固定Z型龙骨(间距根据板材尺寸) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200 5. 安装L型铝合金收边条(L20*20*1) 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 971.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 70 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
217 | 011302001028 | 平面吊顶天棚 | TH6、TH7：600*1200GFK抗菌板 1. 2.0厚GFK抗菌板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 587.34
218 | 011302001029 | 平面吊顶天棚 | TH9：600*600铝合金方板 1. 铝合金方板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 44.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 71 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
219 | 011302001030 | 平面吊顶天棚 | TH10：300*300铝合金方板 1. 铝合金方板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 163.88
220 | 011302001031 | 平面吊顶天棚 | TH16:600*1200医用覆膜抗菌矿棉板 1. 600×1200*15矿棉板 2. 靠墙安装L型铝合金边龙骨(22*22*0.8),固定间距200mm 3. 安装T型龙骨和相应挂件(间距根据板材大小确定) 4. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 5. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 162.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 72 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
221 | 011302001032 | 平面吊顶天棚 | TH17:600*600医用覆膜抗菌矿棉板 1. 600×600*15矿棉板 2. 靠墙安装L型铝合金边龙骨(22*22*0.8),固定间距200mm 3. 安装T型龙骨和相应挂件(间距根据板材大小确定) 4. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 5. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 265.98
222 | 011301001006 | 天棚抹灰 | 水泥砂浆顶棚 |  | m2 | 68.82
223 | 01B020 | 天棚开孔 | 1.石膏板吊顶开孔 |  | 个 | 20
其他装饰工程
224 | 010808002004 | 金属门窗套 | 1.公共卫生间不锈钢门套 2.18厚阻燃板基层(三度防火处理) 3.1.0厚拉丝不锈钢 |  | m2 | 12.11
225 | 010809001004 | 窗台板 | 1.12厚人造石窗台板 2.石材专用粘接剂 |  | m2 | 64.24
226 | 011207003007 | 成品隔断 | 1名称:卫生间隔断 2.做法:参考图集07J902-3，W28，隔间均设置不锈钢挂钩、手机置物架 3.材质:为15mm厚抗倍特板，颜色以选样为准 |  | m2 | 40.8
227 | 011207003008 | 成品隔断 | 1名称:小便器隔断 2.做法:参考图集07J902-3，3/W28 3.材质:为15mm厚抗倍特板，颜色以选样为准 |  | m2 | 1.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 73 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
228 | 011503003011 | 扶手 | 1.名称:无障碍卫生间坐便器安全抓 2.做法:详见图集07J902-35/W20 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 0.8
229 | 011503003012 | 扶手 | 1.名称:无障碍卫生间洗手盆安全抓杆 2.做法:详见图集07J902-3-3/W17 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 1
230 | 011503003013 | 扶手 | 1.名称:每个厕卫安装安全抓杆 2.做法:详见图集07J902-3-6W22 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 16
231 | 01B011 | 挂衣钩 | 1.卫生间挂衣钩 2.做法:详见图集12YJ12-44页 |  | 套 | 25
232 | 01B012 | 多功能置物台 | 1.多功能置物台 2.做法：详见图集-07J902-3-W5 |  | 套 | 25
233 | 01B013 | 毛巾架,手纸盒 | 1.卫生家毛巾架,手纸盒 2.详见图集毛巾架,手纸盒--07J902-3-L15、L16 |  | 套 | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 74 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
234 | 011505001004 | 洗漱台 | 1..名称:无障碍台式洗手盆 2.采用详见图集12J926-J15-2 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m2 | 0.3
235 | 030703008007 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.300*300mm 3.其他未尽事宜参见施工图说及相关规范图集 |  | 个 | 65
236 | 030703008008 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.600*300mm 3.其他未尽事宜参见施工图说及相关规范图集 |  | 个 | 42
237 | 011503003014 | 扶手 | 1.名称:病房外走廊扶手、防撞角 2.做法：参07J902-2-病房走廊设置防撞栏杆及防撞护角 (余同)5-4 |  | m | 76.25
五层
楼地面装饰工程
238 | 011102001012 | 石材楼地面 | DM2:20厚咖色花岗岩石材 1. 20厚磨光石材板,DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 33.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 75 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
239 | 011102003026 | 块料楼地面 | DM3：800*800*10浅米黄仿水磨石地砖 1. 5-10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(800及以上规格瓷砖厚度为10厚左右)地砖 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉1楼面(燃烧性能等级A) 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) 5.其他详见建筑图纸及其他招标文件 |  | m2 | 2295.56
240 | 011102003027 | 块料楼地面 | DM4:800*800咖色仿水磨石地砖 1. 5-10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(800及以上规格瓷砖厚度为10厚左右)地砖 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉1楼面(燃烧性能等级A) 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) 5.其他详见建筑图纸及其他招标文件 6.其他详见建筑图纸及其他招标文件 |  | m2 | 53.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 76 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
241 | 011102003028 | 块料楼地面 | DM6:300*300浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 247厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 7. 20厚1:3水泥砂浆保护层 8. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 9. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 77 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
242 | 011102003029 | 块料楼地面 | DM6:300*300浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 第2道1.5厚聚合物水泥防水涂料 第1道1.5厚聚氨酯防水涂料,待固话完成后再做第2道。固化前表面撒细砂 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%%%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 界面剂1道 7. LC7.5轻骨料混凝土填充层 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 33.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 78 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
243 | 011102003030 | 块料楼地面 | DM6:300*300浅色防滑地砖 1. 5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(600及以下规格瓷砖厚度为9.5厚) 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 第2道2.0厚聚合物水泥防水涂料 第1道1.5厚聚氨酯防水涂料,待固话完成后再做第2道。固化前表面撒细砂 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%%%坡,随打随抹平。地漏四周 及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6. 界面剂1道 7. 80厚C20混凝土垫层 8. 压实填土,压实系数不应小于90%%%(根据实际完成面调整厚度) |  | m2 | 30
244 | 011109001001 | 架空地板 | DM11：600*600厚钢制防静电地板 1.3厚防静电环氧砂浆 2.环氧打底料1道 3.40厚C25细石混凝土，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 防水隔离层 5.20厚DS M15砂浆(或1:3水泥砂浆)找早层 6.界面剂1道 7.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 |  | m2 | 252.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 79 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
245 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | DM12：15厚舞台木地板 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50mm*50mm*5mm镀锌钢方管焊接@500mm5mm橡胶减震垫 2.基层材料种类、规格:18厚双层阻燃板基层、防潮膜 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚舞台木地板 |  | m2 | 78.37
246 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | DM13：水泥砂浆压光地面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 界面剂1道 3. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 10.02
247 | 011101002008 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土楼面 1.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂一道 3.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 |  | m2 | 77.57
248 | 011102003031 | 块料楼地面 | 过门石 1.20厚大理石过门石玻化砖 2.1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.结构楼板 |  | m2 | 21.43
249 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线(含挑空大厅、医疗街、急诊大厅、窗口及护士站） 1.1.0mm厚成品拉丝不锈钢 2.9mm厚阻燃板基层 |  | m | 1278.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 80 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
250 | 011105002007 | 石材踢脚线 | 花岗岩石材踢脚 1. 15厚磨光石材,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 12
251 | 011105003006 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚 1. 10厚同地面地砖踢脚,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 20
252 | 011105004005 | 塑料板踢脚线 | PVC板踢脚 1.万能胶与钢钉墙面固定地面跟通PVC地板翻边踢脚 |  | m | 10
253 | 011105001008 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚 1.10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹光 2.8-10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 3.界面剂一道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿 |  | m | 10
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 81 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
254 | 011205001034 | 墙、柱面装饰板 | QM4、QM5：1200*2400mm木纹石英纤维板至顶 1. 8厚石英纤维装饰板,成品铝合金T型扣件安装,预留2mm板缝,填缝剂填缝 2. 20*8铝合金横向龙骨,中距400 3. 20*20*2镀锌方管竖向龙骨,中距450 4. L型20+20*40*2铝合金可调节角码,中距600,膨胀螺丝和墙体固定 5. 钢筋混凝土墙体/若墙体为加气混凝土墙体时,角码采用对穿螺栓固定 |  | m2 | 1728.73
255 | 011404001013 | 墙面喷刷涂料 | QM6、QM11、QM12、QM13：抗菌自洁涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 1423.8
256 | 011205001035 | 墙、柱面装饰板 | QM9:米色陶铝吸音板 4.15mm厚陶铝吸音板,成品铝合金挂件安装 3.25×25×1氧化过铝方管龙骨 2.L型25×25×1.5铝合金角码,M6*60膨胀螺栓固定在原墙面 1.原墙面 |  | m2 | 355.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 82 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
257 | 011205001036 | 墙、柱面装饰板 | QM10:木纹陶铝吸音板 4.15mm厚陶铝吸音板,成品铝合金挂件安装 3.25×25×1氧化过铝方管龙骨 2.L型25×25×1.5铝合金角码,M6*60膨胀螺栓固定在原墙面 1.原墙面 |  | m2 | 163.91
258 | 011404001014 | 墙面喷刷涂料 | QM14：白色无机涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 247.92
259 | 011203003006 | 块料墙、柱面 | QM15：壁布饰面 1. 专用壁纸胶粘贴壁布 2. 刷基膜一道 3. 满刮2厚耐水腻子分遍找平 4. 3厚底基防裂腻子分遍找平 5. 界面剂1道 6. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 73.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 83 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
260 | 011203003007 | 块料墙、柱面 | QM17:300*600mm墙砖 1. 9.5厚墙砖(墙砖应充分浸湿,贴至高出吊顶面100),DTG砂浆勾缝 2. 4厚瓷砖胶粘剂粘接层 3. 2厚聚合物水泥防水涂料 4. 8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,挂20*20*1.6钢丝网,将水泥砂浆压入网孔 5. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰 6. 界面剂1道 7. 用配套修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处处粘贴耐碱玻纤网格布 8. 蒸压加气混凝土砌块墙体 |  | m2 | 373.78
261 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰 | 水泥砂浆内墙面 1.5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂紫)找平抹光 2.10厚DP(DCA)M5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛/9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 321.03
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 84 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
262 | 011205001037 | 墙、柱面装饰板 | 1.墙面腻子两遍找平,防尘防潮漆三遍(一底两面)C75轻钢龙骨-彩钢板饰面防火A级 2.50mm厚保温岩棉 3.80mm高不锈钢踢脚线 4.施工范围:地面到楼板 |  | m2 | 210.24
263 | 011205001038 | 墙、柱面装饰板 | 墙砖包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚水泥压力板 3.钢丝网 4.15厚1:3水泥砂浆抹灰层（已单列计算） 5.墙面砖（已单列计算） |  | m2 | 11.25
264 | 011205001039 | 墙、柱面装饰板 | 石膏板包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚纸面石膏板面白色乳胶漆 |  | m2 | 3
265 | 011205001040 | 墙、柱面装饰板 | 陶瓷薄板包管柱 1.轻钢竖龙骨(75*45*0.8MM) 2.12厚硅酸钙板,6MM厚米色陶瓷薄板（已单列计算）,专用胶泥 3.同色成品铝合金收口条 |  | m2 | 38.28
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 85 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
266 | 011302001033 | 平面吊顶天棚 | TH1、TH2:双层9.5轻钢龙骨石膏板 白色双组份抗菌自洁涂料 1. 双组份水性聚氨酯抗菌自洁涂料或无机涂料3遍(底漆1遍,面漆2遍) 2. 刮3遍耐水腻子分层批平 3. 格栅灯、检修口、空调风口采用50副龙骨周边加固 4. 双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆) 5. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000,次龙骨间隔400) 6. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200 |  | m2 | 309.93
267 | 011302001034 | 平面吊顶天棚 | TH3、TH4、TH5：1.0mm厚白色瓦楞铝板 1. 瓦楞铝板(面板1.0厚,铝波芯材0.21厚,背板0.5厚) 2. Z型龙骨吊件固定Z型龙骨(间距根据板材尺寸) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200 5. 安装L型铝合金收边条(L20*20*1) 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 941.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 86 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
268 | 011302001035 | 平面吊顶天棚 | TH8：600*1800医用覆膜抗菌矿棉板 1. 600×1800*15矿棉板 2. 靠墙安装L型铝合金边龙骨(22*22*0.8),固定间距200mm 3. 安装T型龙骨和相应挂件(间距根据板材大小确定) 4. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 5. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 76.64
269 | 011302001036 | 平面吊顶天棚 | TH9：600*600铝合金方板 1. 铝合金方板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 242.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 87 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
270 | 011302001037 | 平面吊顶天棚 | TH10：300*300铝合金方板 1. 铝合金方板(规格根据吊顶布置图确定) 2. 专用三角龙骨(间距根据板材大小确定) 3. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 4. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 5. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 374.21
271 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | TH13:原顶面无机涂料 1.乳胶漆两遍 |  | m2 | 102.73
272 | 011302001038 | 平面吊顶天棚 | TH16:600*1200医用覆膜抗菌矿棉板 1. 600×1200*15矿棉板 2. 靠墙安装L型铝合金边龙骨(22*22*0.8),固定间距200mm 3. 安装T型龙骨和相应挂件(间距根据板材大小确定) 4. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 5. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 235.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 88 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
273 | 011302001039 | 平面吊顶天棚 | TH17:600*600医用覆膜抗菌矿棉板 1. 600×600*15矿棉板 2. 靠墙安装L型铝合金边龙骨(22*22*0.8),固定间距200mm 3. 安装T型龙骨和相应挂件(间距根据板材大小确定) 4. CS50×15主龙骨(承载龙骨)(主龙骨间隔1000mm) 5. M8全牙吊杆,吊点双向中距≤1200mm 6. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 |  | m2 | 619.31
274 | 011301001007 | 天棚抹灰 | 水泥砂浆顶棚 |  | m2 | 88.81
275 | 01B021 | 天棚开孔 | 1.石膏板吊顶开孔 |  | 个 | 20
其他装饰工程
276 | 010808002005 | 金属门窗套 | 1.公共卫生间不锈钢门套 2.18厚阻燃板基层(三度防火处理) 3.1.0厚拉丝不锈钢 |  | m2 | 12.11
277 | 010809001005 | 窗台板 | 1.12厚人造石窗台板 2.石材专用粘接剂 |  | m2 | 64.24
278 | 011207003009 | 成品隔断 | 1名称:卫生间隔断 2.做法:参考图集07J902-3，W28，隔间均设置不锈钢挂钩、手机置物架 3.材质:为15mm厚抗倍特板，颜色以选样为准 |  | m2 | 47.2
279 | 011207003010 | 成品隔断 | 1名称:小便器隔断 2.做法:参考图集07J902-3，3/W28 3.材质:为15mm厚抗倍特板，颜色以选样为准 |  | m2 | 2.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 89 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
280 | 011503003015 | 扶手 | 1.名称:无障碍卫生间坐便器安全抓 2.做法:详见图集07J902-35/W20 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 0.8
281 | 011503003016 | 扶手 | 1.名称:无障碍卫生间洗手盆安全抓杆 2.做法:详见图集07J902-3-3/W17 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 1
282 | 011503003017 | 扶手 | 1.名称:每个厕卫安装安全抓杆 2.做法:详见图集07J902-3-6W22 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m | 3
283 | 01B014 | 挂衣钩 | 1.卫生间挂衣钩 2.做法:详见图集12YJ12-44页 |  | 套 | 8
284 | 01B015 | 多功能置物台 | 1.多功能置物台 2.做法：详见图集-07J902-3-W5 |  | 套 | 8
285 | 01B016 | 毛巾架,手纸盒 | 1.卫生家毛巾架,手纸盒 2.详见图集毛巾架,手纸盒--07J902-3-L15、L16 |  | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 90 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
286 | 011505001005 | 洗漱台 | 1..名称:无障碍台式洗手盆 2.采用详见图集12J926-J15-2 3.其他未尽事宜详见招标文件、施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 |  | m2 | 0.3
287 | 030703008009 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.300*300mm 3.其他未尽事宜参见施工图说及相关规范图集 |  | 个 | 90
288 | 030703008010 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.单层百叶风口 2.600*300mm 3.其他未尽事宜参见施工图说及相关规范图集 |  | 个 | 45
楼梯间
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 91 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
289 | 011102001013 | 石材楼地面 | DM7:20厚白麻花岗岩石材 1. 20厚磨光石材板,DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 50厚C20豆石混凝土填充层,上下配双向φ6中距100,中间设置散热管, 随打随抹平 5. 真空镀铝聚酯薄膜 6. 40厚挤塑聚苯板(XPS)保温绝热层 7. 1.5厚聚氨酯防水涂料 8. 20厚1:3水泥砂浆找平层 9. 界面剂1道 10. 60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 11. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层(清理干净) |  | m2 | 362.96
290 | 011105002008 | 石材踢脚线 | 花岗岩石材踢脚 1. 15厚磨光石材,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m | 189.5
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
291 | 011404001015 | 墙面喷刷涂料 | QM14：白色无机涂料 1. 面涂料2遍 2. 底涂料一道 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 界面剂1道 5. 建筑墙面抹灰完成面(按建筑图纸做法) |  | m2 | 1401.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 92 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
天棚工程
292 | 011404002003 | 天棚喷刷涂料 | TH13：原顶面无机涂料 1.无机涂料顶面 |  | m2 | 394.34
窗口及护士站
墙柱面、踢脚及其他装饰
293 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线 1.1.0mm厚成品拉丝不锈钢 2.9mm厚阻燃板基层 |  | m | 40
294 | 011205001041 | 墙、柱面装饰板 | 1.1.0mm厚防火板饰面 2.4mm厚A1级木纹色防火铝复合板 3.20*20*1.5镀锌方管加强筋@600*600，40*40*4镀锌方管@400 |  | m2 | 65.84
295 | 010809001006 | 窗台板 | 1.12厚米黄人造大理石 |  | m2 | 88.91
296 | 011205001042 | 墙、柱面装饰板 | 1.0厚黑色钢板 1.1.2厚冷轧钢板 2.1.0厚黑色钢板 3.抗震条 4.6+6钢化夹胶玻璃 |  | m2 | 6.64
297 | 01B001 | 人造石台面导医台 | 1.1层共享大厅、护士站导医台（含所有配件） |  | m | 20.32
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
3 | 011601011001 | 夜间施工增加
4 | 011601013001 | 二次搬运
5 | 011601010001 | 冬雨季施工
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼项目-装饰装修 |  |  | 标段：尉氏县人民医院改扩建-门、急诊楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。